## Portada
Pla d’Inversions
d’Aigües de Barcelona 2019
Annex núm 3: Taula de les fitxes incloses al Pla d’Inversions d’Aigües de Barcelona 2019
Novembre 2018

## Taula formularis PI2019
Denominació | Codi AB | Tipologia | Tipus Inversió | Capítol | Codi PDAB | Prioritat | Mètode de priorització | Ubicació | Zona Organitzativa | Inversió Total | Inversió 2019 | Inversió prèvia | Justificació | Descripció de la Solució
Equip on-line per a la determinació de bromats, clorits, clorats i bromurs | 19-1-SJD-1_1_01 | Subministrament | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 135000 | 135000 | 0 | Per una banda, el contingut de bromats a l’aigua tractada és un paràmetre regulat pel RD-140/2003 amb un límit sanitari de 10 ug/l. En el tractament de potabilització de l’ETAP de Sant Joan Despí, aquest anió es genera com a subproducte de desinfecció a l'etapa d'ozonització per oxidació dels bromurs (que provenen del riu Llobregat, principalment de les mines de sal de Súria i Cardona). A més es tracta d'un dels Punts de control Crítics (PCC) a l'ETAP SJD segons la certificació ISO 22.000 d'innocuïtat de l'aigua i en la darrera auditoria va sorgir la recomanació d'establir una mesura de Controll, si pogués ser online, per a Controllar la generació de bromats. Per una altra banda, en la proposta de la nova directiva europea de l'aigua de consum està previst rebaixar el límit sanitari de clorats i clorits a 250ug/l (actualment el límit està fixat a 700 ug/l). Aquests anions es generen com a subproducte de desinfecció de la dioxicloració. El diòxid de clor (ClO2) es transforma en clorit (ClO2-) quan oxida la matèria orgànica. En l'etapa d'ozonització (segona etapa d'oxidació a l'ETAP de SJD) oxida els clorits a clorats que són els que es troben a l'aigua tractada. Actualment aquests paràmetres es mesuren al Laboratori d’Aigües de Barcelona de Collblanc mitjançant mostres puntuals diàries que es prenen a l'ETAP i que s'han de portar a Collblanc. Entre la presa de la mostra i l'obtenció del resultat es tarda al menys 24 hores amb la dificultat que això comporta en la presa de decisions en el tractament per ajustar-se a la normativa sanitària. | Instal·lació d’un nou equip per a la determinació de bromats, clorits, clorats i bromurs en continu a l’aigua tractada. Aquest equip permetrà Controllar en tot moment la generació de bromats i clorits/clorats i per tant, poder explotar l'ETAP sota criteris de prevenció de risc sanitari, amb l'objectiu d'assegurar en tot moment el compliment de la legislació vigent i avançar-nos als nous requeriments basats en la proposta de la nova directiva europea de l'aigua de consum tractada. Aquest equip permetrà Controllar en tot moment la generació de bromats i clorits/clorats i per tant, poder explotar l'ETAP sota criteris de prevenció de risc sanitari, amb l'objectiu d'assegurar en tot moment el compliment de la legislació vigent i avançar-nos als nous requeriments basats en la proposta de la nova directiva europea de l'aigua de consum.
Cloració Estrella 1 | 19-1-SFE-1_1_02 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 240000 | 240000 | 0 | Aigües de Barcelona disposa de diversos pous al municipi de Sant Feliu de Llobregat anomenats pous La Estrella. Abans de bombar l’aigua d’aquests pous a la xarxa d’abastament, es desinfecta mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic. Els sistema d’addició d’hipoclorit consta bàsicament d’un dipòsit i unes bombes de dosificació. En el cas del pou La Estrella 1, la instal·lació d’emmagatzematge d’hipoclorit no compleix amb el nou RD 656/2017 relatiu al Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, i s’han de fer els canvis pertinents per a la seva adequació. | Creació d'un nou magatzem d'hipoclorit amb cubeto de retenció i renovació de les bombes de dosificació d'hipoclorit.
Recuperació Pou 19 | 19-1-SJD-1_1_03 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 150000 | 150000 | 0 | Aigües de Barcelona disposa de diversos pous a la Vall Baixa de la conca del riu Llobregat situats entre la Central de Cornellà i l’ETAP de Sant Joan Despí, que alimenten aquesta última instal·lació quan les necessitats d’explotació de l’ETAP així ho requereixen. Una de les obres per fer arribar l’AVE a Barcelona va consistir en la construcció d’un viaducte per poder salvar vàries carreteres, vials i pous propers a l’ETAP, com per exemple la C-245 entre Cornellà i Sant Boi i els seus Accéssos a l’A2. Un dels suports d’aquest viaducte és molt a prop del pou 19. Poc temps després de les obres es varen detectar increments de terbolesa de l’aigua del pou. Al fer-ne una inspecció visual es va veure que la solera de l’edicle s’havia desprès de les parets i havia baixat uns centímetres. Es creu que el moviment de terres provocat pel viaducte de l’AVE al seu pas pel pou 19 va ser el responsable de la trencada del sondeig en algun punt i la conseqüent aparició de la terbolesa. El pou es va deixar fora de servei i es va aïllar hidràulicament de la resta de pous. Es pretén recuperar el pou per comptar amb el seu cabal per a l’explotació conjunta de l’aigua subterrània i superficial a l’ETAP de SJD. | Perforació d'un nou pou a pocs metres de l'existent, connectar-lo a la canonada de pous i equipar-lo adequadament.
Analitzador Níquel | 19-1-SJD-1_1_04 | Subministrament | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 9000 | 9000 | 0 | Actualment l’ETAP de Sant Joan Despí disposa d’un analitzador de níquel a l'aigua superficial d’entrada (aquest metall és present de forma regular i és d’origen no natural a l’aigua del riu Llobregat), però convindria també Controllar els nivells de níquel de l'aigua tractada per dos motius: 1) El níquel es regula segons RD 140/2003 a l'aigua tractada, per tant és el punt final i així podem verificar que efectivament en tot moment no es superaran els 20ug/l establerts al RD. 2) A l’etapa de filtració per carbó actiu es reté una mica de níquel. Quan hi ha un canvi d'aigües, d'aigua superficial a subterrània, i a l'hivern quan amb els pous la temperatura de l’aigua és major que la de riu, es produeix l'efecte de la desorció del níquel retingut als filtres de carbó. Per aquests motius, és important Controllar el níquel també a l'aigua tractada i no només a l'aigua crua del riu (tot i que l'origen del níquel és 100% superficial). Millorant el control dels valors de níquel al llarg del tractament, podrem assegurar en tot moment que no es superen els valors paramètrics a l’aigua tractada. | Adquisició i instal·lació d'un nou equip analitzador de níquel.
Instal·lació de sistemes de seguretat e integració a la CRA (Producció Annex I) | 19-1-DIV-1_1_05 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MÚLTIPLE |  | 175000 | 120000 | 0 | En general les instal·lacions de Producció estan aïllades i fora d'entorns urbans, fet que podria facilitar l'intrusisme i alguna acció vandàlica. Per tal de poder assegurar la integritat d'aquestes infraestructures i la qualitat de l'aigua que produeixen, es proposa la Instal·lació de sistemes de seguretat e integració a la CRA corporativa (Producció Annex I) a les instal·lacions de Producció. | Instal·lació d’un sistema de seguretat i control d’Accéssos (CCTV (“Circuito Cerrado de Televisión”, intrusisme) en diferents dipòsits d’aigua potable i centrals, connectat a la Central de Recepció d’Alarmes (CRA), on es realitzarà una gestió 24/7 de la seguretat d’aquestes instal·lacions: Pou riuet 4, Pou riuet 14, Pou riuet 15, Pou Finques 3, Pou Finques 21, Pou Finques 12, Pou Finques 20, Pou Finques 11, Pou Finques 10, Pou Finques 13, Pou Finques 19, Pou Castelldefels 1, Pou Castelldefels 4, Pou Castelldefels 5 i 6, Pou Castelldefels 7, Pou Castelldefels 8, Pou Montsolís, Pou Donadeu, Derivació Rubí-Anoia i Estació alerta Presa Sedó"
Analitzador d'amoni al bombament intermedi | 19-1-SJD-1_1_06 | Subministrament | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 23000 | 23000 | 0 | Aigües de Barcelona està certificada en la norma ISO 22.000. Aquesta certificació està enfocada en assegurar la inocuitat de l'aigua i es basa en el principi de la prevenció del risc sanitari. L’Anàlisi de Perills i Punts de control Crítics (APPCC) és l’eina amb la qual es basa aquesta certificació. Primer cal realitzar un anàlisi de perills i un cop identificats aquells amb risc més elevat cal buscar mesures preventives per a eliminar-los (o reduir-los) fins a nivells que no suposin un risc. Per això, cal establir els Punts de control Crítics (PCC), és a dir aquells punts del procés que requereixen més "Controll" ja que són els més crítics per a la innocuïtat de l'aigua. En el cas de l’ETAP de Sant Joan Despí, en la darrera revisió (Desembre 2017) del Pla d'Anàlisi de Perills i Punts de control Crítics (APPCC) certificat per la ISO 22.000 es va modificar el Punt de control Crític (PCC) -Regulació de la Cloració-, i es va incloure el paràmetre de control -Amoni a la Cambra de Barreja - per tal de minimitzar/eliminar la presència de bactèries enteropatogèniques a l'aigua tractada. A l’ETAP es Controlla l'amoni de l’aigua del riu (punt d'entrada). La planta deixa de captar aigua del riu quan s'assoleixen els valors d'amoni fixats segons especificacions internes. També es Controlla l’amoni, i és motiu de parada de planta quan es superen els valors establerts, a la cambra de barreja (cambra a on es mesclen les aigües que provenen de les dues línies de postractament, l’avançat amb UF i OI, i el convencional amb ozonització i filtració per carbó actiu), donat que el llaç tancat de la cloració per garantir la desinfecció de l’aigua tractada, és en funció dels valors d'amoni en aquest últim punt. Per donar compliment a l’APPCC es pretén instal·lar una analitzador d’amoni en una etapa prèvia a la cambra de mescla i així Millorar el control del paràmetre “Amoni a la Cambra de Barreja” del PPC “Regulació de la Cloració”. | Instal·lar un analitzador d'amoni al bombament intermedi (etapa prèvia a la Cambra de Barreja), doncs permetrà realitzar les accions necessàries per regular òptimament la cloració final de manera preventiva i millorar la qualitat de l'aigua des del punt de vista microbiològic.
Renovació dels 10 terbolímetres de la decantació | 19-1-SJD-1_1_07 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 18000 | 18000 | 0 | Actualment a l’ETAP de Sant Joan Despí hi ha instal·lats 10 analitzadors de terbolesa (HACH, model 1720E) als canals d’aigua crua d’entrada als decantadors. Degut a la naturalesa de l'aigua en aquest punt (terboleses altes) aquests equips han patit molt desgast. Porten instal·lats des de l'any 2002-2003. A més, el model instal·lat s’ha deixat de fabricar des del gener de 2018. | Renovació dels terbolímetres existents per uns de nous del model HACH TU5300sc. Aquest nou model permetria aprofitar els transmissors que hi ha actualment instal·lats, en milloraria el senyal, el manteniment i n'augmentaria la fiabilitat.
GC-IMS Gas Chromatograph- Ion Mobility Spectrometer (nas electrònic) | 19-1-SJD-1_1_08 | Subministrament | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 90000 | 90000 | 0 | A la Vall Baixa, el riu Llobregat pateix sovint incidents de contaminació puntuals, sobretot quan per un episodi de pluges les aigües de rierols i rieres, com per exemple la de Rubí, s’aboquen al riu. L’olor de l’aigua sol està relaciónada amb un episodi de contaminació i per tant es pot verificar amb la determinació d’altres paràmetres com per exemple l’amoni. però no sempre la detecció d’olors prové d’un episodi de contaminació i no té perquè implicar un risc sanitari, però si pot ser motiu de generació de reclamacions per part dels clients. | Adquisició i instal·lació d'un equip fiable per a la detecció de substàncies volàtils en continu a l'aigua crua superficial de l’ETAP de Sant Joan Despí. Amb aquest equip es pretén determinar episodis de contaminació al riu Llobregat, millorant el control dels valors de substàncies volàtils al inici del tractament i poder actuar ràpidament per tal de tractar l'aigua de manera adient i evitar problemes organolèptics a l’aigua de sortida de planta.
Ampliació dosificació sosa ETAP SJD | 19-1-SJD-1_1_09 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 109000 | 109000 | 0 | El postractament de l’ETAP de Sant Joan Despí es composa de dues línies: una de convencional amb una ozonització i filtració per carbó actiu granular i una altra d’avançada composta per una ultrafiltració seguida d’una osmosi inversa. Després de la osmosi l’aigua és molt agressiva i es remineralitza amb uns llits de calcita. Com que després d’aquest procés encara no s’arriba al punt d’equilibri, es disposa d’una instal·lació de dosificació de sosa càustica per ajudar a equilibrar l’aigua. Amb la instal·lació actual, només es permet dosificar NaOH en una de les dues canonades de sortida dels llits de calcita, fet que només rectifica el pH , com a màxim, del funcionament de 4 racs d’osmosi. Per altra banda el dipòsit actual és de doble paret, fet que dificulta les revisions legals periòdiques perquè no permet la comprovació dels gruixos de les parets interiors. També, com ja s’ha comentat, nomes es dosifica NaOH a una sola canonada, el que comporta que quan no funcionen els llits de calcita corresponents a la dosificació no es pot corregir el pH, fent que l’aigua sigui massa agressiva i malmeti el formigó dels dipòsits i canonades aigües avall de l’osmosi inversa. | L’objecte d'aquesta actuació és dissenyar i construir una nova instal·lació de sosa càustica que permeti rectificar el pH per tota l’aigua remineralitzada, ampliar fins a 7 dies la capacitat d’enmagatzematge de sosa i que el disseny realitzat sigui tal que permeti la seva legalització i que es puguin passar les revisions periòdiques sense problemes. Per aconseguir rectificar tota l’aigua remineralitzada es canviarà el sistema de dosificació per tal que es pugui injectar també sosa càustica a l’altra canonada de sortida de filtres de calcita.
Dosificació permanganat potàssic ETAP SJD | 19-1-SJD-1_1_10 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 300000 | 50000 | 0 | Degut a la propera modificació de la normativa europea referent a la regulació de la concentració màxima de clorits i clorats a l'aigua de consum, es vol: • Disminuir la quantitat de diòxid de clor dosificat a la capçalera del tractament a l'ETAP de SJD mitjançant una nova dosificació de permanganat potàssic ja que la dosificació de diòxid de clor genera com a subproductes clorits i clorats. • Reubicar el punt de dosificació de diòxid de clor al pretractament. Amb les mesures esmentades es produirà una oxidació de l’aigua d’entrada al tractament de l'ETAP que reduirà la demanda de diòxid de clor a la desinfecció inicial i per tant també reduirà la formació de clorits i clorats a l'aigua tractada. | Es pretén dosificar al voltant de 0,5 ppm de permanganat potàsic a l’aigua crua d’entrada a decantació mitjançant una nova instal·lació que permeti dosificar 260 Kg/dia de producte. La instal·lació estarà composta de: • dues sitges d’emmagatzematge amb la seva cubeta de retenció corresponent, • un bombament per cadascuna de les dues centrals de decantació, compost de dues bombes i un cabalímetre • un PLC de regulació.
PRL i resolució AVRs Producció 2019 | 19-1-DIV-1_1_11 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Avaluacions PRL) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Una bona part de les instal·lacions de Producció d’Aigües de Barcelona són molt antigues i no s’adeqüen en algun aspecte a la normativa vigent de Prevenció de Riscos Laborals. Es pretén les resoldre incidències detectades a la resta de les instal·lacions de Producció i garantir les condicions de treballl segures pels treballladors, proveïdors i altre personal que pugui visitar les instal·lacions. | Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Producció. Entre altres, les actuacions que es preveu realitzar durant el 2019 són: - Adquisició i instal·lació d’un detector fix de clor a l’edifici d’Ultrafiltració i la seva senyalització a l’SCADA del Telecontrol de l’ETAP de SJD. - Adquisició i instal·lació d’un detector fix de d’ozó al soterrani de l’edifici de Filtres de Carbó Actiu Granular i la seva senyalització a l’SCADA del Telecontrol de l’ETAP de SJD. - Adequació de les tremuges de descàrrega de productes químics per les neteges de les membranes de l’Osmosi Inversa de l’ETAP de SJD per tal d’evitar el contacte amb els productes químics en el moment de manipular-los. - Instal·lació d’una línia de patés per poder accedir als canals i a les galeries de neteja dels filtres de sorra de les centrals 1 i 2 de l’ETAP de SJD - Renovació dels sistema de ventilació a l’edifici dels filtres de Carbó Actiu Granular de l’ETAP de SJD degut a l’augment dels nivells d’ozó presents - Reasfaltat de zones crítiques a l’ETAP SJD, segons informe intern de comunicació de situació Perillosa-Comportament de risc - Instal·lar punts d’enclavament als pous de Cornellà-SJD i La Estrella que no tenen espai per poder instal·lar trípode portàtil.
Millores tractament ETAP Sant Joan Despí. Electrocloració impulsions ETAP | 19-1-SJD-1_1_12 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 1000000 | 450000 | 0 | Per tal de poder optimitzar la desinfecció final al tractament de l'ETAP de SJD i ajustar millor el clor residual (paràmetre que n'assegura la desinfecció) a la sortida de la planta, es vol realitzar una adequació final a cadascuna de les impulsions en funció de les seves demandes particulars, en comptes de realitzar-la de forma comuna al dipòsit d’aspiració final. Per aquest motiu, es proposa instal·lar una recloració individual per a cada una de les 4 cotes d’impulsió de la ETAP (C10, C50; 70, C100). Així mateix, Aigües e Barcelona té com a objectiu anar disminuint, fins a la seva eliminació total, el consum de clor gas que actualment es fa servir en les etapes d'oxidació i desinfecció de l'aigua tractada a l'ETAP, donada la complexitat d'explotació i manteniment que aquest reactiu comporta. Una de les possibles alternatives seria l’hipoclorit sòdic al 15%, però aquest reactiu generaria un increment de les concentracions de clorits i clorats, concentracions que la nova directiva europea de l'aigua de consum pretén rebaixar fins a 250ug/l (actualment el límit està fixat a 700 ug/l). Per tant es considera com a millor opció construir una instal·lació d’electrocloració que a més permetrà consolidar la tecnologia per a posteriorment en un futur acabar d’eliminar el consum de clor gas a la ETAP de SJD. | La solució adoptada és la d’instal·lar 2 generadors d’hipoclorit al 0,8% de 10 Kg/h de clor produït per a poder dosificar a les 4 impulsions de sortida de la ETAP, així com tot el sistema d’emmagatzematge, dosificació i Controll. El clor es produirà a partir de l’electròlisi de sal sòlida pura que es dissoldrà amb aigua osmotitzada per a minimitzar la presència de bromurs i bromats. D'aquesta manera es pretén eliminar progressivament l'ús del reactiu clor gas (i dels problemes de manteniment i d'explotació associats) i a més es disminuirien les concentracions de bromurs, bromats, clorits i clorats a l'aigua de sortida de la ETAP SJD.
Renovació de la instal·lació de transport de carbó a l'ETAP SJD | 19-1-SJD-1_1_13 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 300000 | 150000 | 0 | El postractament de l’ETAP de Sant Joan Despí es composa de dues línies: una de convencional amb una ozonització i filtració per carbó actiu granular i una altra d’avançada composta per una ultrafiltració seguida d’una osmosi inversa. Periòdicament és necessari regenerar el carbó actiu dels filtres perquè aquest recuperi les seves propietats d’adsorció. Això es realitza mitjançant forns de regeneració situats fora de l’ETAP de SJD. El transport del carbó entre la planta de SJD i els forns de regeneració es fa mitjançant camions cisternes i el transport del carbó entre els filtres i els camions cisternes es fa mitjançant un sistema hidràulic compost per canonades, vàlvules, bombes, ejectors i sitges d’emmagatzematge. Aquesta instal·lació de transport del carbó té més de 25 anys i l'agressivitat del carbó l’ha malmès per la qual cosa es proposa renovar-la i canviar els equips que la composen. La finalitat de l'actuació es Millorar la fiabilitat de la instal·lació, disminuir les pèrdues de carbó i facilitar la seva explotació i manteniment, tenint en compte també els requeriments de la llei de Prevenció de Riscos Laborals sobretot dirigits a evitar sobreesforços musculars en la seva manipulació. | Canviar les vàlvules de la instal·lació de transport, ja que el cos està malmès i les restes de carbó dipositades en elles fan que vagin molt dures i dificulten la seva maniobrabilitat. Cal canviar i treure fora de la instal·lació del magatzem, la bomba de transport de carbó (és de difícil accés) i el dipòsit pulmó (el qual està mal dissenyat). Cal canviar també les dues sitges.
Nous antiariet C50 i C100 C. Cornellà | 19-1-COR-1_1_14 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 300000 | 150000 | 0 | Durant el desenvolupament del avantprojecte de la “Nova Central de Bombament de Cornella” s’han simulat, mitjançant el programa “Allievi” (software professional pel càlcul i simulació de transitoris hidràulics en sistemes a pressió), les impulsions actuals de cota 100 i cota 50 de la Central de Cornella. El resultat indica la existència de depressions al trams finals de les canonades que arriben tant al dipòsit de Relleu (cota 50) com al d’Esplugues (cota 100). Aquestes depressions poden augmentar el risc de trencades a les canonades d’impulsió de cota 100 i 50. | Les simulacions de la imulsió de la cota 100 indiquen que en el cas d’enviament de cabals importants al dipòsit d’Esplugues per les canonades de DN1250 i DN600, ens trobem amb una zona de depressions al final del tram. Per tal de mitigar-ho, encara que no s’eliminarien del tot, una possible solució seria afegir un nou calderí de 25 m3 d’aire. En el cas de la impulsió de la cota 50, a la simulació es pot veure com apareixen depressions importants al final del tram ja sigui amb un o dos grups funcionant. El perfil de la canonada més pla a prop del dipòsit de Relleu facilita aquest fenomen. Afegint un calderí de 15 m3 d’aire en el bombament de cota 50 les depressions desapareixen funcionant un únic grup. Si es volgués fer funcionar els dos grups a l’hora es millorarien les depressions que es produeixen actualment.
Habilitació "Espais Col·laboradors" ETAP | 19-1-SJD-1_1_15 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 75000 | 25000 | 0 | D'acord amb la normativa vigent, els col·laboradors externs que realitzen tota la seva jornada laboral en un mateix edifici, per a poder realitzar la seva feina, cal que disposin de vestuaris propis i d'altres espais de descans tipus "office" i magatzems. Aquests espais estaran dimensionats en funció del nombre de treballladors que els utilitzin simultàniament. | S'adequaran els espais per a col·laboradors externs a SJD d'acord amb el nombre de treballadors actuals. Es redactaran els projectes necessaris i s'executaran les obres.
Instal·lació vàlvula unió pous primera elevació ETAP SJD | 19-1-SJD-1_1_16 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 200000 | 20000 | 0 | A l’ETAP de Sant Joan Despí, després de l’etapa de captació de l’aigua del riu es realitza un bombament per donar energia suficient a l’aigua captada per poder continuar el tractament en les fases de decantació i filtració per sorra. Aquest bombament es realitza mitjançant dos pous connectats entre sí, anomenats pous de primera elevació. La connexió entre els pous disposa d’una comporta per poder aïllar un pou de l’altra per fer tasques de manteniment dels grup d’impulsió del pou o de neteja i inspecció de l'obra civil del propi pou. La comporta existent és molt antigua, no funciona i no es pot maniobrar, ja que és difícil accés. És necessari instal·lar un nou element que aïlli els pous un de l’altre. | Bloquejar comporta antiga existent i instal·lar vàlvula de comporta a cada pou.
Substitució Equips Electromecànics, Instrumentació i Comunicacions 2019 | 19-1-DIV-1_1_17 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Prevoir | MÚLTIPLE | LLOBREGAT NORD | 150000 | 150000 | 0 | La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu us i la seva degradació. Aigües de Barcelona compta amb diferents eines per a la renovació d’equips, entre elles el model anomenat “Prevoir”, que treballla amb una política de renovació que permet Millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir cap a una eliminació de les renovacions correctives substituïdes per renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzaran durant l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries. L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries no desitjades i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. | Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2019, es preveu, inicialment, i sempre depenent de les noves necessitats detectades arran del manteniment preventiu i predictiu, de la coordinació i possibilitat d'actuació en funció de l'explotació de les instal·lacions, realitzar la renovació dels equips pre-seleccionats en aquests plans, entre els equips que es considera prioritari renovar destaquen els llistats a continuació: - Adequar cabines i trafos dels pous de primera elevació de l’ETAP de SJD (PREVOIRE) - Adequar dosificació polielectrolit al procés coagulant de l'ETAP de SJD
Renovació canonades de l’àmbit de Producció de formigó armat amb camisa de xapa: Ø entre 900 i 1.500 en els Pous Finques. Sant Joan Despí | 19-1-SJD-1_1_18 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 2500000 | 125000 | 0 | Durant els darrers anys s’ha estudiat el cicle de vida de les canonades de formigó en camisa de xapa . Del anàlisi inicial de resultats s’ha comprovat que les canonades de diàmetre petit es troben en un estat de degradació superior que la resta de canonades, però canonades instal·lades en condicions de l’entorn, com zones de reg, línies de ferrocarril, transit, etc fan mes vulnerables a la degradació a aquest tipus de canonades. S’està treballant en el desenvolupament d’un Pla de renovació de les canonades de formigó en camisa de xapa de diàmetre <600mm. Encara que no està totalment desenvolupat, per al PI 2019 s'ha plantejat l'inici d’actuacions en trams molt concrets, on per les seves característiques, es molt convenient no esperar a la finalització del Pla de renovació. En aquest cas la canonada dels pous de finques que vehicula l’aigua de les captacions fins la l’ETAP es una canonada el diàmetre de la qual varia entre 900 i 1500 mm de bonna soldada. Aquesta canonada ha patit moltes avaries i aquestes tenen gran afectació a tercers, ja que en cas de sequera o en cas d'abocaments al riu és de vital importància per a poder seguir tractant aigua a la ETAP a partir de l’aportació de pous. | Renovació de la canonada.
Nou accés ETAP SJD: LPIC | 19-1-SJD-1_1_19 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 1000000 | 50000 | 0 | L'ETAP de SJD ha estat declarada Infraestructura Crítica i com a tal s'han de fer una sèrie de millores per donar compliment a la llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques (LPIC 08/2011). L'actuació que es proposa és la creació d'un nou accés a l'ETAP de SJD pels següents motius: • Eliminar el risc actual del camí d’entrada que en moments puntuals del dia es troba col·lapsat entre els pagesos que aparquen al voral i els cotxes i camions que entren i surten de l’ETAP, que podríem impedir l’accés al recinte en cas d’emergència de bombers, mossos, etc, i el risc de col·lisió entre vehicles al fer la corba d’entrada a velocitat alta. • Impedir que els vehicles propis i de tercers aparquin dins el recinte d’explotació de l’ETAP amb la creació d’un nou pàrquing exterior. • Acreditar de forma inequívoca a tothom que entri al recinte, amb la possibilitat d”uniformar” a tots els visitants amb els epis obligatoris i passant un vídeo amb les mesures de seguretat i normatives d’obligat compliment al recinte. | Per fer front a aquestes necessitats es proposa: • Creació d’un nou vial d’entrada i sortida al recinte, des de davant del pou 19 fins al pàrquing exterior. Eliminació de l’actual caseta de seguretat i trasllat dels vigilants al nou recinte d’acreditació. • Es crearia un nou pàrquing per a vehicles de tercers i personal d’AB que visités l’ETAP, accedint a la planta des de la nova caseta del vigilant de seguretat mitjançant un nou vial que s’hauria de construir. Es faria un nou tancament dels actuals vials d’entrada i sortida de l’ETAP que separaria la zona d’explotació de la zona d’aparcament. Per accedir i sortir de la zona d’explotació tothom hauria de passar a través d’uns torns al costat d’aquest nou tancament, de forma que seria immediat tenir el recompte de persones que hi ha dins el centre. Tot el personal d’Aigües de Barcelona del centre de SJD aparcaria a l’actual pàrquing de l’entrada a mà dreta, de forma que s’eliminarien els actuals pàrquings interiors. • Creació d’un nou espai (petit edifici) entre l’estació receptora de l’entrada i el nou pàrquing amb diferents espais habilitats per l’acreditació de les visites. Aquests espais haurien de cobrir com a mínim les següents necessitats: o Sala de projecció on poder passar un vídeo amb mesures de seguretat obligatòries i principals riscos del recinte. o Magatzem on guardar els epis necessaris per a les visites, casc, botes de seguretat i armilla o Sala de seguretat on, quan s’elimini definitivament la garita d’entrada actual, estaran els vigilants de seguretat. o Lavabos i sala tècnica • Es crearia un nou vial vorejant l’actual jardí de papallones per on entrarien i sortirien els camions, les mercaderies i els cotxes de flota.
Adequació Edificis ETAP Besòs | 19-1-B09-1_1_20 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 190000 | 190000 | 0 | Un dels requeriments de l'ACA és l'increment dels volums d'aigua produïda procedent de l’aqüífer del Besòs. La principal instal·lació d'Aigües de Barcelona al Besòs és l'ETAP Besòs els edificis de la qual daten de finals del segle XIX i principis del XX. Per fer front a les noves exigències de l'ACA una de les actuacions que s'han de dur a terme és l'adequació de de l'obra civil a les diferents normatives del Codi Tècnic de l'Edificació, així com la resolució de les incidències detectades en les avaluacions de riscos de les instal·lacions de l'ETAP, per Millorar l'estat de les instal·lacions en general i augmentat la seguretat dels treballladors i visitants. | Es proposa donar compliment al Codi Tècnic de l'Edificació i a les anomalies detectades en les avaluacions de riscos.
Instal·lació tanca perimetral i sistema de seguretat Pous Radials | 19-1-DIV-1_1_21 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE | LLOBREGAT SUD | 110000 | 110000 | 0 | Els pous Radials estan situats al marge esquerra del riu Llobregat en els termes municpials de Castllebisbal i Martorell, aproximandament entre la riera del Morral i l’abocament del riu Anoia. Aquests pous es van construir a principis dels anys 60 del segle passat amb la finalitat d’incrementar el cabal del riu Llobregat, amb les aigües precedents de la Cubeta d’Abrera, durant les èpoques en les quals el riu Llobregat baixava amb molt poc cabal. A partir de l’última gran serquera (2007-2008) es van certes modificacions per poder bombar l’aigua de la cubeta a la captació de l’ETAP d’Abrera. En els últims anys s’han fet modificacions per tal d’adaptar la instal·lació hidràlica i la potència elèctrica a les necessitats actuals. Per acabar amb les adequacions d’aquestes instal·lacions i donat que estan situades a llocs aïllats i sense possibilitat de vigilància, és necessari diposar d’un perímetre de protecció per a cada pou, no només per prevenir actes de vandalisme als equips del pou si nó també per protegir el propi aqüifer. | Es proposa instal·lar una tanca perimetral als pous Radials I, II i III, d’uns 20 x15 metres quadrats aproximadament (aquestes dimensions poden variar sensiblement en elprojecte final) i també la instal·ació de càmeres i sensors de vigilància connectats al Centre Remot d’Alertes.
By-pass pous La Estrella | 19-1-SFE-1_1_22 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 265000 | 150000 | 0 | L'escassetat de recursos disponibles al sistema Llobregat, va portar al plantejament de diverses actuacions per a la recuperació de captacions que havien quedat en desús. Entre aquestes captacions es troben els pous La Estrella ubicats al terme Municipal de Sant Feliu de Llobregat. Aquests pous es trobaven en desús a causa de la presència de dissolvents així com d'altres elements volàtils a les seves aigües. Amb l'objectiu de recuperar els Pous La Estrella i resoldre els problemes greus de qualitat esmentats, garantint el compliment dels valors del RD 140/2003, es van construir dues instal·lacions de tractament amb tecnologia d'intercanvi de gas - líquid (stripping), la qual presenta un rendiment òptim per eliminar els contaminants potencials detectats: l’ ETAP La Estrella 1 per tractar els cabals dels pous Estrella 1 i 2, i l’ ETAP La Estrella 2 per tractar els cabals provinents dels pous Estrella 4, 5 i 6, amb una capacitat unitària de 500 l/s. En l’actualitat i des de ja fa cert temps s’ha detectat que els compostos objecte de limitació i pels quals es van executar els strippings han anat desapareixent. Per una altra banda, tot i fer regularment les neteges amb àcid de cadascuna de les torres de stripping, s’ha detectat que la pèrdua de CO2 a les parts inferiors de les torres ha donat lloc a la precipitació de CaCO3. Aquest problema és conegut i recurrent en aquest tipus d’instal·lacions, però té difícil solució. | Es proposa instal·lar una canalització que by-passi les torres de l’stripping de cada ETAP, afegint un col·lector DN400 entre l’entrada a les torres de stripping i la sortida. Així, l’aigua dels pous passaria directament cap al dipòsit de cada ETAP per a la seva cloració.
(PDAB26 P01-G06) Separació de l'aigua a Segona Elevació segons l'origen de l'aigua a tractar a l'ETAP de Sant Joan Despí (inclosa a reutilització dip Sala 1) | 17-1-SJD-1_1_1 | Obra | Ampliació | Producció | P01-G06 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 4500000 | 1600000 | 2200000 | Donant continuïtat a l’obra autoritzada i iniciada durant 2017, a l’ETAP de Sant Joan Despí es tracten les aigües superficials del riu Llobregat i les provinents dels pous situats entre la Central de bombament de Cornellà i la pròpia ETAP. Actualment, l’aigua captada al riu, un cop filtrada, creua els dipòsits de sala 1 i de sala 2 pel mig per anar posteriorment per gravetat als cargols d’Arquímedes on es barreja amb l’aigua provinent de pous. El dipòsit de Sala 1 té actualment la funció d'emmagatzematge d’aigua pels serveis de rentat de filtres de sorra. Per altra banda el dipòsit, construït a la dècades dels 50's, té fuites i un grau de degradació associat a aquestes principalment. En la situació actual, les aigües procedents de pous i les procedents del riu es barregen en els cargols d’Arquímedes (actual bombament intermedi), des d’on dues conduccions van a la Línia 1 (Ultrafiltració i Osmosi inversa) i dues més van a la Línia 2 (Ozó i Carbó actiu). L’aigua tractada a les dues línies es barregen després al dipòsit 4. Recentment s'ha plantejat des de l'ACA la necessitat de poder arribar a conduir l'aigua captada al riu directament cap a la UF/OI i l'aigua de pous vagi cap a Ozó/Filtres Carbó Actiu, amb l'objectiu de poder tractar aigua regenerada abocada al riu en cas de sequera. | Es planteja realitzar una central d'impulsió capaç de bypassar els cargols d’Arquímedes. Aquesta central estaria ubicada a la Sala 1. El bypass ha de permetre enviar l'aigua o a la UF (tractament avançant) o a tractament convencional (Ozó/Filtres Carbó Actiu). Aquesta actuació s’emmarca sota la denominació interna ""REUTILITZACIÓ DIPÒSIT 1"" que permet també satisfer la possibilitat de realitzar simultàniament i conjuntament (la majoria de les vegades de manera seqüencial) part de dues actuacions més previstes en el PDAB 2026 a la ETAP de Sant Joan Despí, amb la conseqüent disminució d’inconvenients a l’explotació de la ETAP de SJD i aprofitament de sinergies englobant-les en una mateixa obra: • P01 G04 PDAB 2026 (Nou ús dels dipòsits soterrats d'antigues C10, C50 i C70 com a dipòsits d’aigua filtrada per sorra per netejar els filtres) • P01 G07 PDAB 2026 (Nova segona elevació)
Renovació C100 SJD (2019) | 17-1-SJD-1_1_2 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 1600000 | 100000 | 1500000 | Donar continuïtat a l’actuació autoritzada i iniciada durant l’any 2017. Abans de la recent renovació de les centrals d'impulsió de Cota 50 i Cota 70 de la ETAP SJD, a la pròpia ETAP es podia realitzar una maniobra que permetia connectar la impulsió de la Cota 50 amb l'aspiració dels grups de Cota 70 i aconseguir una impulsió a Cota 100 provisional. Tot i que creava certs inconvenients a l'explotació permetia abastir temporalment part de la Cota 100 Llobregat. Una vegada que s'han deixat fora de servei les velles impulsions de cota 50 i 70 per les noves, en el cas que es produeixi una avaria o qualsevol altra incidència important a la canonada que surt del dipòsit d'Esplugues cap al pis de cota 100 del Baix Llobregat, no existeix una alternativa a la mateixa i a més l'ETAP queda afectada greument ja que és des d'aquest pis de pressió d'on s'abasteix d'aigua auxiliar pels seus processos interns, com per exemple la generació de reactius químics pel tractament. Es pretén seguir tenint la possibilitat d'alimentar la cota 100 Llobregat des de la ETAP SJD. | Execució d'un bombament a cota 100 a la ETAP SJD, consistent en 2 bombes de 220 l/s, el recipient antiariet, tota la instal·lació elèctrica associada (quadres elèctrics i centre de transformació) i l'automatització corresponent, incloent també la impulsió fins al tram de canonada existent perimetral a l'ETAP, DN300 FD i DN400 FD, que connecta amb la línia de distribució Cota 100 procedent del dipòsit d'Esplugues (DN800 Bonna) abans del creuament amb el riu Llobregat. D'aquesta manera, es permetria per una banda auto-abastir a la ETAP i per l'altra impulsar a la xarxa de Transport.
Renovació de canonades i vàlvules Circuit Aigua Filtrada FS | 17-1-SJD-1_1_3 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 1850000 | 490000 | 615564 | Els filtres de sorra de Central 1 de l’ETAP de Sant Joan Despí porten en servei més de 60 anys i els filtres de sorra de Central 2 en porten més de 55. Durant aquest període s’han anat fent tasques de manteniment i diverses inversions per mantenir al dia la instal·lació, però actualment les canonades del circuit d'aigua filtrada i les del circuit de rentat dels filtres de sorra estan molt deteriorades, ja que són les canonades originals de quan es va construir la ETAP. | Es va realitzar un projecte per a renovar totes les canonades. Durant l'any 2017 es va començar a renovar les canonades de rentat de filtres i d'aigua filtrada. Degut a la gran quantitat de filtres existents (20 filtres de sorra), s'anirà realitzant la renovació de forma progressiva en funció de la disponibilitat de l'explotació de la ETAP. Amb aquesta actuació es pretén minimitzar el risc de fuites a les canonades dels filtres de sorra i augmentar la fiabilitat de la instal·lació.
Nou cabalímetre impulsió G1 C100 Sala Màquines de Cornellà | 19-1-COR-1_2_01 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 10000 | 10000 | 0 | Per tal de poder fer una gestió eficient, no només de la xarxa sinó també dels grups d'impulsió, és necessari determinar amb precisió el cabal que aquests impulsen. Això permet, entre altres coses, detectar petites fuites a la xarxa i càlcular els rendiments dels grups d'impulsió, ajudar a realitzar una diagnosi del seu estat i ajustar el manteniment que pugui necessitar. Per aquests motius es proposa la instal·lació d'un cabalímetre al G1 de la impulsió de Cota 100 de la Central de Cornellà. | Instal·lar un cabalímetre electromagnètic a la impulsió del G1 de C100 a la Sala de Màquines de la Central Cornellà.
PDAB P01G04 Nou ús dip. Sala 2 com a dipòsit d’aigua filtrada per sorra per neteja de filtres | 19-1-SJD-1_2_02 | Obra | Renovació | Producció | PDAB2026 P01G04 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 2000000 | 100000 | 0 | A l’ETAP de Sant Joan Despí, els filtres de sorra de la Central 2, que es renten actualment amb aire i aigua tractada per filtres de carbó actiu i membranes d’osmosi inversa, es podrien netejar amb aigua filtrada per sorra amb la conseqüent reducció de consum de recursos (aigua/energia). | Es proposa la construcció d'un dipòsit per rentar filtres en l'espai que ocupava el dipòsit que ha deixat de ser funcional havent finalitzat l’execució de les noves centrals d'impulsió a cota 70 i cota 50.
Instal·lació d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics SJD | 19-1-SJD-1_2_03 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 20000 | 20000 | 0 | Aigües de Barcelona està migrant la flota de vehicles convencionals (cotxes de combustió) per cotxes elèctrics 100%. Aquestes feines varen començar l’any 2014 amb la instal·lació d’algunes unitats a la DZ Barcelona Sud (Collblanc) i DZ Barcelona Nord (Pallars) i han seguit fins l'any 2017 amb la instal·lació de mes carregadors a la Central Cornellà, a DZ Barcelona Sud (Collblanc), DZ Barcelona Nord (Pallars), Central Cornellà/DZ Llobregat Nord, ETAP SJD, DZ Llobregat Sud (Gavà) i DZ Besòs (Badalona) | Durant el 2019 es preveu seguir l’ampliació de la flota de vehicles elèctrics i per tant serà necessari fer instal·lacions al centre de ETAP Sant Joan Despí.
Sistemes de Control: LPIC | 18-1-SJD-1_2_2 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 200000 | 150000 | 0 | L'ETAP de SJD ha estat declarada Infraestructura Crítica i com a tal s'han de fer una sèrie de millores per donar compliment a la llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques (LPIC 08/2011). Arran de la definició dels PPE's (Pla Protecció Específic) de les infraestructures crítiques, es fa necessari la compra i desplegament de diverses mesures de control i protecció dedicades a la infraestructura de control industrial (OT) que gestiona el funcionament automatitzat dels elements de l'ETAP de SJD. Amb aquestes eines, podrem detectar atacs, protegir-nos i augmentar la resiliència de la instal·lació. | Adaptació de la infraestructura i sistemes per al compliment de la llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques (LPIC 08/2011). En la fase del 2019 desplegarem tecnologia especialitzada per als sistemes SCADA de la ETAP de SJD, fonamentalment eines de: • control Accés Remot Segur • Detecció de malware avanzat • Detecció d'anomalies • control de dispositius externs i Whitelisting en estacions de treball
(PDAB26 P03-G03) Nova instal·lació remineralització Besòs | 18-1-B09-1_2_3 | Obra | Renovació | Producció | P03-G03 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 1400000 | 500000 | 37042 | L’ETAP Besòs tracta l’aigua subterrània del Delta del Besòs mitjançant membranes d’osmosi inversa de baixa pressió. Actualment l'etapa de remineralització consisteix en un saturador de calç i addició de CO2. Aquest sistema ha presentat sempre problemes d'homogeneïtat. És extremadament difícil ajustar l'índex de Langelier i contínuament genera incidències, que en ésser l'etapa final del procés, és molt complicat de corregir. | Es planteja l'eliminació del saturador i de la sitja de calç i la construcció, en lloc seu, de cinc filtres de calcita oberts de flux ascendent i rectificació de pH final amb hidròxid sòdic per tal de remineralitzar l’aigua i equilibrar-ne el pH de l’aigua resultant. D'aquesta manera s'aconseguirà una aigua de sortida molt més estable, facilitant l’explotació i el manteniment de l’ETAP i l’acompliment de la normativa sanitària.
Automatització de l'atomització planta de fangs ETAP SJD | 19-1-SJD-1_3_01 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 50000 | 50000 | 0 | L'ETAP de Sant Joan Despí disposa d'una planta pel tractament de fangs que tracta els llots produïts en les purgues dels decantadors, l'aigua de rentat dels diferents filtres i el rentat dels llits de calcita. Una de les etapes del tractament de fangs és l’atomització. L'atomitzador està governat per un PLC de la marca Siemens, actualment obsolet i del qual costa de trobar recanvis. Altrament l'explotació de la instal·lació es fa a nivell local i no es pot governar des del Centre de control de l'ETAP des del qual només es poden veure dades. | Renovar el PLC actual Siemens per PLC estandarditzat per Aigües, que permeti una automatització i govern total de les diferents instal·lacions que engloben a l'atomitzador des del Centre de Control de l'ETAP, millorant així la pròpia explotació com el manteniment.
Adequació PLC'S ETAP Besòs | 19-1-B09-1_3_02 | Obra | Renovació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 800000 | 200000 | 0 | Un dels requeriments de l'ACA és l'increment dels volums d'aigua produïda procedent de l’aqüífer del Besòs. La principal instal·lació d'Aigües de Barcelona al Besòs és l'ETAP Besòs, que disposa de diferents línies de tractament d'osmosi inversa, fetes en diferents fases entre el 2.000 i el 2.007, que tracten l'aigua subterrània captada mitjançant quatre pous. Per arribar a complir els requeriments assignats d’explotació de l’aqüífer del Besòs, es proposa renovar els actuals PLC's, que han quedat obsolets, per uns altres de nous que permetin per una banda totes les funcionalitats establertes per Aigües de Barcelona en instal·lacions similars de forma centralitzada i per una altra, la garantia de reparació o substitució en cas d'avaria. | La substitució dels PLC's actuals (Motorola) de l'ETAP Besòs, la tecnologia dels quals és obsoleta, per PLC's estandarditzats per Aigües de Barcelona (Rockwell ) que permetin una automatització i govern total de les diferents instal·lacions de tractament des del Centre de control de la planta.
Automatització d’elements de control de l’aigua regenerada a la ETAP Sant Joan Despí | 19-1-SJD-1_3_03 | Obra | Ampliació | Producció |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 70000 | 70000 | 0 | L’EDAR de El Prat de Llobregat disposa d’una Estació de Regeneració d’Aigües i una estació de bombament que pot transportar l’aigua regenerada al riu Llobregat per augmentar-ne el seu cabal i poder ser potabilitzada a l’ETAP de Sant Joan Despí. A prop d’aquesta ETAP hi ha una bifurcació de la canonada: per un ramal es desvia l'aigua al riu just abans de les reixes de captació, mentre que l'altre condueix l'aigua fins a l'abocament a la riera Can Soler a on es torna a elevar fins a Molins de Rei. El cabal d'aigua es pot vehicular cap a un o altre destí mitjançant dues vàlvules. Les vàlvules permeten enviar l’agua al riu, o aigües amunt de la captació de L’ETAP de Sant Joan Despí on després de mesclar-se amb la pròpia aigua del riu, es podrà tractar, potabilitzar i incoroporar a la xarxa d’abastament. La impulsió de Can Solé normalment es telecontrola des de l’EDAR El Prat, però en cas de necessitat convé que també es pugui telecomandar des del telecontrol de l’ETAP SJD. | Per poder telecomandar el bombament de Can Soler des de l’ETAP de SJD s’ha de: - Adquirir i instal·lar dos servo-motors per maniobrar les dues vàlvules. - Adquirir i instal·lar un analitzador d'amoni i un altre de conductivitat. - Adquirir i instal·lar un PLC a l'edifici del Pou 10. -Adequar el pas de comunicacions entre el pou 10 i l’arqueta de la vàlvula ramal Can Solé. - Alimentar i connectar els equips (analitzadors i servo-motors) al PLC: potència i senyalística. - Recuperar la connexió hidràulica d'alimentació als dos analitzadors des de la canonada d'aigua regenerada. - Realitzar les proves de funcionament amb el Telecontrol i verificar que la lectura que es rep i es visualitza és la correcta.
Substitució vàlvula papallona Ø800 codi SAP 10542228 canonada c100 LLOBS (Enric Prat de la Riba ^ Mare de Déu de Núria) (St. Boi) | 19-1-SBO-2_1_01 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 75000 | 75000 | 0 | Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. El fet que aquesta vàlvula no asseguri la estanquitat fa que els tancaments per intervenció en la canonada c100 LLOBS siguin més costosos en quant a durada d'intervenció i aigua malbaratada, ja que els tancaments s'han de fer de trams superiors als aconsellables. Com que la canonada on està ubicada aquesta vàlvula no disposa d'alternatives de subministrament i l'autonomia ve donada per la reserva en dipòsits de Begues i Castelldefels, el temps d'intervenció és crític i molt ajustat, motivant que sigui enormement convenient el canvi de vàlvula per minimitzar el temps de tancament. | Es planteja realitzar substitució de vàlvula i tram de 2 metres aproximadament de canonada pel seu estat defectuós.
Renovació grups de la central Cesalpina II | 19-0-SCC-2_1_02 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBRGAT | LLOBREGAT SUD | 50000 | 35000 | 0 | La central Cesalpina II té 2 grups que es van instal•lar el 2004 amb un rendiment baix, del 41%. | Se’n proposa la renovació dels grups. Aquesta renovació pot necessitar modificar els quadres elèctrics i caldrà estudiar si es poden mantenir els recipients actuals. Els nous grups disposaran d’arrencadors suaus i es telecomandarà la vàlvula d’impulsió.
Adequació canonada entrada-sortida Dipòsits zona Torrelles | 19-0-TOR-2_1_03 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 100000 | 100000 | 0 | Degut a que l’aigua que es subministra a la població de Torrelles és més incrustant, precipita i deixa solidificacions de calç a la xarxa, els cabalímetres i clapés de sortida de les canonades dels dipòsits de la zona pateixen aquestes incrustacions. Per tal de garantir el correcte funcionament dels equips, el manteniment que tenen planificat s’ha de realitzar amb més freqüència de l’habitual. Entre altres coses, aquest manteniment consisteix en desmuntar cabalímetres i clapés per netejar-los de les incrustacions de calç. Aquest fet fa necessari tallar el subministrament mentre duren aquestes operacions. | Adequació de la canonada d'entrada-sortida als dipòsits, mitjançant bypass, per poder procedir a fer tasques de manteniment en els cabalímetres y clapés de sortida. Els dipòsits en els que s'han de prioritzar són: Can Guey I, Can Guey II, Can Guey III, Can Guey IV, Can Güell I, Can Güell III y Can Güell V Es proposa la instal•lació d’un by-pass fixe a la canonada d’entrada-sortida dels dipòsits que pateixen aquesta precipitacions de calç, per tal de no haver de tallar el subministrament cada vegada que es necessiti fer manteniment de cabalímetres i clapés. Mentre es realitzen les operacions de manteniment, el servei queda garantit subministrant l’aigua per mitjà del by-pass. Els dipòsits prioritaris són: Can Guey I, Can Guey II, Can Guey III, Can Guey IV, Can Güell I, Can Güell III i Can Güell V.
Central Papiol 2. Renovació recipient antiariet aspiració | 19-0-PAP-2_1_04 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 24000 | 24000 | 0 | El recipient ha de passar una inspecció periòdica obligatòria i la bufeta es trenca quan s'extreu del recipient. Hi ha mancança de recanvis al mercat de la bufeta interior. | Instal·lació d'un nou recipient redimensionant prèviament amb els simuladors dels que es disposa actualment per a poder optimitzar-ne les característiques i aconseguir el mínim de fluctuacions de la pressió a la canonada d'aspiració.
Vàlvula reductora a central Altures -Bypass Abd el-Kader | 19-0-B07-2_1_05 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 100000 | 100000 | 0 | La vàlvula d’Abdelkàder és la que regula la pràctica totalitat de l’aportació a la cota 130 de l’aigua d’ATLL des del costat Besòs. Es tracta d’una vàlvula de diàmetre Ø1.400 sobre l’artèria del mateix diàmetre. Aquesta vàlvula es capaç de regular els cabals importants que entren normalment per aquesta artèria de cara a evitar que el nivell piezomètric variable que arriba des de les instal·lacions d’ATLL afecti a la xarxa de transport i distribució d’Aigües de Barcelona. No obstant, en els casos en que es produeix una afectació a la cota 130 i cal entrar cabals menors per la vàlvula d’Abdelkàder, aquesta és incapaç de regular correctament la pressió cosa que provoca més perjudicis que avantatges. Llavors, això obliga a que la vàlvula deixi de regular i les xarxes de transport i distribució no es vegin protegides front a la variabilitat del nivell piezomètric cosa que pot agreujar l’afectació inicial. | Per poder regular cabals menors de l’artèria d’Abdelkàder cal tenir en compte que d’aquesta artèria aspira la central Altures. Llavors, quan el cabal que hi entra a la cota 130 és baix i es posa en marxa algun grup de la central Altures, la variació en el cabal és significativa cosa que dificultaria el funcionament de la regulació de la pressió per part d’una vàlvula menor de bypass de la vàlvula actual. Per aquest motiu s’ha pensat en un disseny de bypass de la vàlvula actual d’Abdelkàder que no es vegi afectat pel funcionament de la central Altures que tampoc requereix de cap protecció de pressió a l’aspiració ans al contrari. Així, el disseny del bypass proposat es materialitza en una canonada de 35 m de Ø500 que derivi de l’artèria aigües amunt de la vàlvula actual i que connecti aigües avall amb la derivació de l’aspiració de la central Altures. Llavors, la vàlvula de Ø700 que governa aquesta derivació s’hauria de motoritzar i automatitzar instal·lant els corresponents sensors de pressió i seria la que faria de vàlvula de bypass. El diàmetre d’aquesta vàlvula és suficientment petit com per poder regular els cabals menors en cas d’afectació a la cota 130. Així, l’aspiració de la central Altures quedaria fora de la regulació permetent que no es vegi condicionada pels transitoris de les marxes o aturades dels grups. L’alimentació elèctrica i el Control d’aquesta vàlvula es faria des de la mateixa remota de la vàlvula actual.
Adequació central Bellsoleig, canvi grup i recipient, bypass | 19-0-SJU-2_1_06 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 50000 | 50000 | 0 | El grup 2, que és el que es vol canviar, es va instal•lar l’any 1987 i per obsolescència es substituirà per un de les mateixes característiques que el grup 1. | Renovar grup 2 per un grup nou d’uns 8 l/s.
Substitució vàlvula papallona Ø800 codi SAP 10540815 canonada c100 LLOBS (Riera Sant Llorenç) (Gavà) | 19-1-GAV-2_1_07 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 80000 | 80000 | 0 | Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. El fet que aquesta vàlvula no asseguri la estanquitat fa que els tancaments per intervenció en la canonada C100 LLOBS siguin més costosos en quant a durada d'intervenció i aigua malbaratada, ja que els tancaments s'han de fer de trams superiors als aconsellables. Com que la canonada on està ubicada aquesta vàlvula no disposa d'alternatives de subministrament i l'autonomia ve donada per la reserva en dipòsits de Begues i Castelldefels, el temps d'intervenció és crític i molt ajustat, amb la qual cosa és imprescindible el canvi de vàlvula per minimitzar el temps de tancament. | Substitució de la vàlvula
Renovació analitzadors qualitat aigua (2019) ANNEX 1 | 19-1-DIV-2_1_08 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 10000 | 10000 | 0 | Per obsolescència dels equips i per eliminar el reactiu (àcid acètic) que necessiten aquests analitzadors, es vol renovar aquest tipus d’equip per un altre més fiable, sense reactius i multiparamètric. | La planificació inicial contempla canviar preferentment els següents analitzadors: central Esplugues i dipòsit Esplugues sortida a Sant Feliu
Conducció d'aigua de mostreig de l'analitzador de clor del dipòsit de Sant Boi, cap a la canonada de descàrrega del dipòsit | 19-1-SBO-2_1_09 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 5000 | 5000 | 0 | Al dipòsit de Sant Boi el desaigüe de l’analitzador surt de la caseta a on està ubicat i va directament al terreny, mantenint la zona sempre humida/mollada. Es vol minimitzar riscos de caigudes per relliscades i donar acompliment a la normativa mediambiental. | Conduir l'aigua de mostreig fins arqueta de descàrrega del dipòsit.
Renovació central Castelldefels | 19-0-CAS-2_1_10 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 500000 | 50000 | 0 | Aquesta central té 3 grups submergits, amb un rendiment energètic millorable (56%) i amb un manteniment molt complicat i costós. | Es planteja la seva renovació per 2 o 3 grups no submergits, amb arrencadors suaus i regulació de la vàlvula d'impulsió. El canvi de grups suposarà el canvi dels quadres elèctrics i s'haurà de veure si es poden aprofitar els recipients antiariet.
Adequació Sistema descàrrega productes químics Gavà 80 | 19-1-GAV-2_1_11 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Avaluacions PRL) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 30000 | 30000 | 0 | Al dipòsit de Gavà de cota 80 hi ha una instal•lació de recloració. Actualment hi ha certes anomalies detectades en les Avaluacions de Riscos elaborades per Aigües de Barcelona en relació a la descàrrega de l'hipoclorit per tal que es compleixi la normativa vigent de Prevenció de Riscos Laborals. En concret s’ha de poder esbandir tot l'hipoclorit que pugi quedar en les mànegues de descàrrega i Millorar la maniobrabilitat del camió d'hipoclorit. | Reforma del moll de descàrrega d'hipoclorit i instal·lació de bomba de transvasament.
Substitució vàlvula Ø400 Cota 70. Gran Via - Xaloc | 19-0-HOS-2_1_12 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 50000 | 50000 | 0 | Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. El fet que aquesta vàlvula no asseguri la estanquitat fa que els tancaments per intervenció en la canonada de 400 mm de diàmetre Cota 70 siguin més costosos en quant a durada d'intervenció i aigua malbaratada, ja que els tancaments s'han de fer de trams superiors als aconsellables, dificultant notablement l'explotació de la xarxa. | Renovació de la vàlvula.
Renovació vàlvules Ø1400 - Manuel Girona de Barcelona | 19-1-B04-2_1_13 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 650000 | 200000 | 0 | Les dues vàlvules de Ø1400 situades al Passeig Manuel Girona, 23-27 i al carrer Lázaro Cárdenas - Ronda General Mitre han arribat al final de la seva vida útil i no asseguren l’estanquitat. Aquest fet provoca que els tancaments d’aquesta artèria de gran diàmetre (Ø1400) siguin més costosos en quant a durada d'intervenció i aigua malbaratada, ja que els tancaments s'han de fer de trams superiors als aconsellables, dificultant notablement l'explotació de la xarxa. | Es proposa la substitució de les dues vàlvules esmentades i a més la instal·lacio d’una de nova al Passeig Manuel Girona amb Av. Carles III per millorar els tancaments a l’arteria de Ø1400 de cota 130 a la zona del Passeig Manuel Girona. Durant l’any 2019 es preveu començar aquesta actuació i executar-ne només una part.
Substitució vàlvula de comporta de Ø600 sobre canonada de Ø600 al C\Altimira 48 de Cerdanyola per una de papallona | 19-0-CER-2_1_14 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 70000 | 70000 | 0 | Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. A més es proposa canviar de tecnologia de comporta a la de papallona ja que permet una millor regulació, facilitat i garantia d'obertura i tancament i minimització de sobreesforços que puguin provocar accidents durant la manipulació. | L'actuació consisteix en la substitució de la vàlvula de comporta per una de papallona que permeti assegurar els tancament que actualment no es pot garantir amb les vàlvules de comporta donat que no són adequades per aquests diàmetres.
Central Tibidabo. Renovació central auxiliar | 18-0-B05-2_1_22 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 300000 | 200000 | 31807 | Per regular el cabal segons demanda quan es treballli contra xarxa, ja sigui per una neteja del dipòsit o qualsevol incidència que provoqui el tancament d’aquest, cal un grup específic per treballlar en aquestes condicions no rutinàries donat que els grups instal·lats a la central Tibidabo són de cabal massa gran. | Es dona continuïtat a l'actuació iniciada durant 2018. Els treballs previstos són fer lloc a l'antiga central ja renovada, desmuntant les dues bombes antigues que hi ha en la planta baixa, juntament amb la seva caldereria, quadres elèctrics i estació remota, que esta en mal estat, i instal·lant una nova bomba adequada a les necessitats exposades, així com s'instal·larà de nou la caldereria, la instal·lació elèctrica i l'automatisme regulador.
Canvi vàlvula de retenció G1 C300 Central Finestrelles | 19-1-B04-2_1_16 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 80000 | 80000 | 0 | La Central Finestrelles disposa de dos grups que bombegen aigua a l dipòsit de Sant Pere Màrtir C300. La vàlvula de retenció instal·lada al G1 de C300, de la marca RITAG, no suporta bé els cops d’ariet, ja que davant de cops importants desplaça la junta de la vàlvula, havent ocasionat ja diversos correctius. A l’any 2015 es va canviar la vàlvula de retenció del G2 per una de la marca COMEVAL, donant resultats satisfactoris davant els cops d’ariet, per la qual cosa es proposa de substituir la vàlvula de retenció del G1. | Substitució de la vàlvula de retenció del G1 de C300 de la central Finestrelles que no tanca bé, per un element de la marca COMEVAL, model Nozzle CSL 6464E.
Renovació vàlvula Ø550 Riera Sant Andreu - Meridiana. | 19-0-B09-2_1_17 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 80000 | 80000 | 0 | Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. El fet que aquesta vàlvula no asseguri la estanquitat fa que els tancaments per intervenció en la canonada de 550 mm de diàmetre de Riera Sant Andreu – Meridiana presentin grans dificultats de maniobra obligant a allargar els tancaments i afectant a molts més clients. | Renovació de la vàlvula. Accés a vorera.
Renovació integral C. Cerdanyola | 19-1-CER-2_1_18 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 1500000 | 100000 | 0 | La impulsió a Sabadell s'alimenta a 3000V i per aquesta raó no disposa d'arrencadors suaus. El cabal a més s'hauria de reduir perquè la canonada impulsió presenta pèrdues de càrrega i els cops d'ariet son importants. Hi han queixes per soroll i vibracions del veïnatge. El dipòsit d'aspiració que alimenta a les tres impulsions no es capaç de permetre funcionar a la vegada les tres impulsions per una qüestió de capacitat, això comporta bombar en hores punta desaprofitant hores nocturnes. El rendiment dels grups impulsió UAB es baix al voltant del 61%. | Es planteja la renovació integral de la Central deixant fora de servei la impulsió a Sabadell.
PRL i resolució AVRs ANNEX 1 Transport 2019 | 19-1-DIV-2_1_19 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Avaluacions PRL) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Millorar la seguretat a les instal·lacions per part dels treballladors i acomplir amb les normatives de PRL. Resolució de les incidències detectades i de les noves incidències que es puguin detectar per part del personal i tècnics, així com durant la realització de noves avaluacions de PRL a les instal·lacions incloses a l'Annex 1. | Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Transport. Entre altres actuacions es proposa: - Adequació arqueta vàlvula Ø1400 cota 100, situada al carrer Nord d’Esplugues de Llobregat - Instal·lar ventilació forçada en l’emmagatzematge de productes químics a dipòsit Montjuïc
PRL i resolució AVRs NO ANNEX 1 Transport 2019 | 19-0-DIV-2_1_20 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Avaluacions PRL) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Millorar la seguretat a les instal·lacions per part dels treballladors i acomplir amb les normatives de PRL. Resolució de les incidències detectades i de les noves incidències que es puguin detectar per part del personal i tècnics, així com durant la realització de noves avaluacions de PR, a les instal·lacions NO incloses a l'Annex 1. | Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Transport. Entre altres, les actuacions que es preveu realitzar durant el 2019 són: - Central Altures, renovació de tapes d’accessos a arquetes de maniobra de vàlvules. - Central Castelldefels i Central Montjuïc instal·lació de baranes per evitar caigudes en els accessos a diversos espais dels recintes de les centrals. - Dipòsit Altures i Central Guinardera, renovació de les escales d’accés de espais confinats dels recintes. - Renovació de les tapes d’algunes vàlvules de gran diàmetre de la xarxa de Transport, entre elles la vàlvula de diàmetre 400 mm. al carrer Bertran de Barcelona. - Adequació del accés i millores en la ventilació (instal·lació de torretes de ventilació) de les arquetes de algunes vàlvules de gran diàmetre, entre elles vàlvula de diàmetre 700 al carrer Inmaculada, 42 de Barcelona. - Renovació d’equips de seguretat per accessos a espais confinats (trípodes, anticaigudes, etc.)
Renovació pas de cables comunicacions entre Centrals i Dipòsits Can Güell | 19-0-DIV-2_1_21 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 70000 | 70000 | 0 | Rehabilitar pas de cables de comunicacions entre Central Can Güell 2 i Dipòsit Can Güell 5, pel fet que es troben en molt mal estat i únicament queda un parell de comunicacions disponible. | Les solucions poden anar des de la canalització de tubulars nous, segellats i amb cables apantallats, o instal·lació de Rosells per permetre una comunicació via ràdio.
Instal·lació de Reguladors de pressió en Centrals per realitzar despenjaments | 19-0-TOR-2_1_22 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 40000 | 40000 | 0 | Hi ha episodis (maniobres, neteges de dipòsits, avaries), en els quals cal despenjar aigua d'un dipòsit de cota superior per subministrar-la a una cota inferior. Mentre duren tot aquest tipus de maniobres, que pot arribar a ser des d’unes poques hores a alguns dies, sempre és necessari disposar d'un operari regulant una vàlvula per realitzar aquests despenjaments, amb el risc d’haver d’intervenir en un altre lloc de la xarxa. A més cal tenir en compte que en la zona de la inversió, les centrals estan molt allunyades unes de les altres i es perd molt de temps en desplaçaments. | Les instal·lacions per a les quals es demana aquesta inversió són les següents: • Regulador de pressió a Central Can Guey 3: Per despenjar aigua del dipòsit Can Guey 4 cap al sector Can Guey 3. • Regulador de pressió a Central Can Güell 2: Per despenjar aigua del dipòsit Can Güell 3 cap al sector Can Güell febrer. A la Central de Can Güell 2, a part d'introduir el regulador de pressió, hauríem d'utilitzar l'arqueta per muntar connexió entre canonada d'impulsió de Can Güell 1 al 2 fins a la canonada de sortida del Dipòsit Can Güell 2, per evitar els problemes de nivell detectats en el antiariet de la Central Can Güell 1. Aquests problemes de antiariet a Central Can Güell 1, són deguts a que l'analitzador de clor agafa l'aigua de la canonada d'impulsió, provocant baixades de pressió en moments en què la impulsió està parada.
Renovació grups C. Can Güell I | 19-0-TOR-2_1_23 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 50000 | 50000 | 0 | Els grups es van instal·lar al gener de 2015 i degut a canvis en l’explotació el seu rendiment ha caigut fins el 45 %. Es pretén analitzar si realment és un problema dels grups o de la instal·lació. En funció de la resolució es farà la renovació dels grups. Preventivament s’ha plantejat la inclusió de l’actuació dins del Pla d’Inversions 2019 per no haver d’esperar a l’any 2020. | Es proposa la renovació dels grups. Aquesta renovació pot necessitar modificar els quadres elèctrics i cal estudiar si es poden mantenir els recipients antiariet actuals. Els nous disposaran d'arrencadors suaus i es telecontrolarà la vàlvula d'impulsió.
Renovació grups c.Can Güell II (impulsió a dipòsit Can Güell III) | 19-0-TOR-2_1_24 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 50000 | 50000 | 0 | Les bombes es van instal·lar al 1988. El rendiment del grup 1 és de 27 % i el del grup 2 del 18 %. L’objecte de l’actuació és millorar el rendiment de la impulsió | Es proposa la seva renovació. Aquesta renovació pot necessitar modificar els quadres elèctrics i cal estudiar si es poden mantenir els recipients antiariet actuals. Els nous disposaran d'arrencadors suaus i es telecontrolarà la vàlvula d'impulsió.
Renovació equips electromecànics, instrumentació i comunicació NO ANNEX 1 | 19-0-DIV-2_1_25 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Prevoir | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona compta amb diferents eines per a la renovació d’equips electromecànics, instrumentació i comunicació. Entre elles el model anomenat “Prevoir”, que treballla amb una política de renovació que permet Millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir cap a una eliminació de les renovacions correctives substituïdes per renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzaran durant l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries. L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries no desitjades i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. | Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2019, es preveu, inicialment, i sempre depenent de les noves necessitats detectades arran del manteniment preventiu i predictiu, de la coordinació i possibilitat d'actuació en funció de l'explotació de les instal·lacions, realitzar la renovació dels equips que es consideri que la antiguitat o estat actual poden posar en risc la normal explotació del sistema.
Renovació grups c.Guinardera I | 19-0-SCG-2_1_26 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 50000 | 50000 | 0 | Aquesta central té 2 grups instal•lats l’any 1960, amb un rendiment baix, del 36% | Es proposa la seva renovació. Aquesta renovació pot necessitar modificar els quadres elèctrics i cal estudiar si es poden mantenir els recipients antiariet actuals. Els nous disposaran d'arrencadors suaus i es teleControllarà la vàlvula d'impulsió.
Renovació grups C. Guinardera II | 19-0-SCG-2_1_27 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 50000 | 50000 | 0 | Aquesta central té 2 grups, instal·lats el 2005, amb un rendiment baix, del 37%, | Es proposa la seva renovació. Aquesta renovació pot necessitar modificar els quadres elèctrics i cal estudiar si es poden mantenir els recipients antiariet actuals. Els nous disposaran d'arrencadors suaus i es teleControllarà la vàlvula d'impulsió.
Renovació equips electromecànics, instrumentació i comunicació ANNEX I | 19-1-DIV-2_1_28 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Prevoir | MÚLTIPLE | LLOBREGAT SUD | 25000 | 25000 | 0 | La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona compta amb diferents eines per a la renovació d’equips electromecànics, instrumentació i comunicacions. Entre elles el model anomenat “Prevoir”, que treballla amb una política de renovació que permet Millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir cap a una eliminació de les renovacions correctives substituïdes per renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzaran durant l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries. L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries no desitjades i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. | Dintre dels equips que es proposa renovar durant el 2019 es troba el grup 1 de la central Viladecans I que té un rendiment baix, del 46%.
Renovació analitzadors qualitat aigua (2019) | 19-0-DIV-2_1_29 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 24000 | 24000 | 0 | Per obsolescència dels equips i per eliminar el reactiu (àcid acètic) que necessiten aquests analitzadors, es vol renovar aquest tipus d’equip per un altre més fiable, sense reactius i multiparamètric. | La planificació inicial contempla canviar preferentmanet els següents analitzadors: Central Flor de Maig, central Can Güell I, central Sant Genís I i dipòsit Can Coll.
Renovació central Pou Gavà 4. | 19-0-GAV-2_1_30 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 200000 | 100000 | 0 | El grup de la central ubicada al recinte del pou Gavà 4 és molt antic i dóna un cabal i una pressió que no s’ajusten a les necessitats reals de l’explotació del secor de Can Roca – Castelldefels. En funció del cabal de la nova bomba s’hauria de canviar el diàmetre de la caldereria que per una altra banda també és molt antiga i s’hauria de renovar. Tant el grup com el recipient antiariet es van instal·lar l'any 1984. | Renovació de la bomba i caldereria. Caldrà considerar també renovar el recipient antiariet en funció de la nova bomba escollida.
Renovació estacions remotes a PLC 2019 | 19-0-DIV-2_1_31 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 250000 | 125000 | 0 | L’antiguitat de les actuals estacions remotes arrossega limitacions en quant a la regulació i automatització del procés de control a la xarxa de transport. L’obsolescència d’aquests equips crítics de control provoca també certa problemàtica a l’hora de gestionar recanvis. | Per al 2019 es preveu canviar les remotes de les centrals Cesalpina I, Can Güell I i Can Güell II per moderns PLCs.
Adequació escomeses elèctriques NO ANNEX 1 | 19-0-DIV-2_1_32 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MÚLTIPLE |  | 280000 | 100000 | 0 | Hi ha diferents dipòsits que degut a la seva ubicació no disposen d'alimentació elèctrica. La necessitat de protegir-los davant de possible vandalisme o intrusisme que puguin afectar el servei fa necessari facilitar-ne el subministrament d'energia elèctrica per a poder instal·lar i gestionar els elements de seguretat patrimonial necessaris per a minimitzar riscos provocats per tercers en els dipòsits corresponents al subministrament en baixa. | Dotar d'alimentació elèctrica els següents dipòsits : Dipòsit Torre Baró 2, Dipòsit Bonavista 2, Dipòsit Can Güell 3, Dipòsit Cesalpina 3, Dipòsit La Sentiu 2, Dipòsit Les Orioles i Dipòsits Papiol Muntanya. S'avaluarà la possibilitat de contractar escomesa amb la companyia subministradora i en cas que no sigui possible s'instal·laran plaques solars.
Adequació escomeses elèctriques ANNEX 1 | 19-1-DIV-2_1_33 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MÚLTIPLE |  | 175000 | 50000 | 0 | Hi ha diferents dipòsits que degut a la seva ubicació no disposen d'alimentació elèctrica. La necessitat de protegir-los davant de possible vandalisme o intrusisme que puguin afectar el servei fa necessari facilitar-ne el subministrament d'energia elèctrica per a poder instal·lar i gestionar els elements de seguretat patrimonial necessaris per a minimitzar riscos provocats per tercers en els dipòsits corresponents a ANNEX 1. | Dotar d'alimentació elèctrica els següents dipòsits : Dipòsit Santa Maria Montcada, Dipòsit Can Roca, Dipòsit Garraf 2 i Dipòsit Santa Coloma de Cervelló . S'avaluarà la possibilitat de contractar escomesa amb la companyia subministradora i en cas que no sigui possible s'instal·laran plaques solars.
Renovació i instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control ANNEX 1 | 19-1-DIV-2_1_34 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Atenent al RD 1110/2007 s’han de substituir tots els comptadors existents que no siguin de telegestió i posar-ne de nous allà on no n'hi hagi. En total Aigües de Barcelona té 9 arquetes de l'àmbit de l'Annex 1 afectades, 7 alimentades elèctricament sense comptador i 2 amb comptador, el qual s'haurà de treure i instal·lar a l'exterior. Tant per substituir comptadors soterrats com per instal·lar-ne de nous, s’hauran de fer obres d’adequació i la posterior legalització. La relació d'instal·lacions és: Sense comptador: Cantàbria, C. Cantàbria, s/n / C. Concili de Trento, Barcelona Cerdà-Trajà, Av. Gran Via de les Corts Catalanes / C. Trajà, Barcelona Drassanes, Pg. Montjuïc, 20, Barcelona Plaça Espanya, Pl. Espanya, s/n / Av. Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona Concepció Arenal, C. Concepción Arenal, s/n, Barcelona Sarrià, Av. Sarrià, s/n / Travessera de les Corts, Barcelona Torrassa, C. Riera Blanca, 147, Barcelona. Amb Comptador: El Prat de Llobregat, C. K, s/n / C. Núm. 6, 1 (Zona Franca), Barcelona Passeig de Sant Joan, Pg. Sant Joan, 60 bxs, Barcelona | Substituir tots els comptadors elèctrics existents que no siguin de telegestió i instal·lar-ne de nous allà a on no n'hi hagi, de manera que totes les arquetes tinguin equip de comptatge i que aquest sigui Accéssible des de l'exterior
Coberta amb plaques fotovoltaiques i foment de la biodiversitat a la Central de Collblanc | 19-1-B04-2_1_35 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 65000 | 44850 | 0 | Amb la finalitat de transformar la nostra seu de Collblanc, s’ha portat a terme un Concurs d’idees que ha aflorat diferents projectes innovadors tant per Millorar la sostenibilitat com per naturalitzar les nostres instal·lacions. Actualment l’Ajuntament de Barcelona esta promovem a través del Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 la transformació de la ciutat amb la finalitat de fer una ciutat menys contaminada i guanyar espai al verd per Millorar la vida del barcelonins. A mes, dintre de la estratègia de la companya tenim com a objectiu Millorar l’auto abastament amb energies netes i renovables que permetin reduir la petjada de carboni que produïm cada dia per la nostra activitat. | La instal·lació d’aquestes plaques romandrà una reducció en el consum d’energia de la Seu d’Aigües de Barcelona. La coberta esta situada a la central de bombeig de la DZ Barcelona Sud, annexa a la seu d’AB; visible des de el carrer General Batet i des de la façana sud del Cub. Previ a les obres de transformació, haurà de redactar-se un projecte executiu que defineixi l'adequació necessària, tant per retirar la coberta actual com per instal·lar la que albergarà la coberta verda i les plaques solars fotovoltaiques. Aquesta coberta romandrà una millora en l’abastament d’energia per l’edifici d’oficines, poden fer-se servir l’energia per diferents usos, a part de millorar la biodiversitat de l’entorn per la coberta verda que hi haurà sota les plaques fotovoltaiques; es a dir, serà un punt de generació d’energia verda per l’auto abastament de l’edifici i aportarà verd a l’entorn urbà.
Renovació i instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control NO ANNEX 1 | 19-0-DIV-2_1_36 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Atenent al RD 1110/2007 s’han de substituir tots els comptadors existents que no siguin de telegestió i posar-ne de nous allà on no n'hi hagi. Al Pla d’Inversions de 2018 es va presentar aquesta mateixa actuació detallant que hi havia 18 instal·lacions a on s’havia de renovar el comptador o bé instal·lar-ne un de nou. Al 2018 no es va poder tramitar aquesta inversió principalment degut a la dificultat de coordinació entre els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona i els tècnics d’Endesa per determinar la solució tècnica òptima. A més, durant la tasca prèvia de planificació i elaboració de documentació es va detectar que de les 18 instal·lacions, 9 són àmbit Annex 1 i 9 més de l’àmbit No Annex 1. Per aquest motiu al Pla d’inversions 2019 es presenten dues actuacions similars, una per cada àmbit. En el cas de l’àmbit No Annex 1 s’aprofita el codi que es va crear l’any passat i així donem continuïtat a la inversió. En el cas de les 9 instal·lacions de l’àmbit No Annex 1, n’hi ha 5 alimentades elèctricament sense comptador i 4 amb comptador, el qual s'haurà de treure i instal·lar a l'exterior. Tant per substituir comptadors soterrats com per instal·lar-ne de nous, s’hauran de fer obres d’adequació i la posterior legalització. La relació d'instal·lacions és: Sense comptador: Baró de Sant Lluís, C. Baró de Sant Lluís, 14, Barcelona Bonanova, Pl. Bonanova, s/n (davant esglèsia), Barcelona Horta, Pg. Vall Hebron, Barcelona Portolà, C. Portolà, 5, Barcelona Santa Coloma-Torres, Crta. Ribes, s/n bxs, Barcelona Amb Comptador: Àlaba, C. Àlaba, 46 (local), Barcelona Mina de la Ciutat, C.mina de la Ciutat, 5, Barcelona Roger de Flor, C. Roger de Flor, s/n, Barcelona Sardenya, C. Sardenya, 534, Barcelona | Substituir tots els comptadors elèctrics existents que no siguin de telegestió i instal·lar-ne de nous allà a on no n'hi hagi, de manera que totes les arquetes tinguin equip de comptatge i que aquest sigui Accéssible des de l'exterior
Renovació central Santa Maria de Montcada | 18-1-MIR-2_1_5 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 200000 | 50000 | 100000 | La central es troba al final de la seva vida útil i tots els elements, especialment de la caldereria estan malmesos. | Es proposa finalitzar la renovació integral de la central de bombament, on es proposava substituir la caldereria actual per nous tubs d'acer inoxidable, substituir les bombes i la valvuleria, adequar els quadres elèctrics conforme les noves normatives, substituir l'antiga remota SAC per un nou PLC i adequar la instrumentació a la nova tecnologia del PLC.
Renovació Central Santa Coloma de Cervelló | 18-1-SCC-2_1_7 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | LLOBREGAT SUD | 600000 | 150000 | 50000 | Renovació de la Central pel seu estat totalment degradat. | Es proposa finalitzar la renovació integral de la central de bombament, on es contemplava substituir la caldereria actual per nous tubs d'acer inoxidable, substituir les bombes i la valvuleria, adequar els quadres elèctrics conforme les noves normatives, substituir l'antiga remota SAC per un nou PLC i adequar la instrumentació a la nova tecnologia del PLC.
Cloració Dipòsit Bellsoleig | 18-0-SJU-2_3_12 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 50000 | 50000 | 0 | El dipòsit de Bellsoleig està ubicat al terme municipal de Sant Just Desvern, a cota 200. Té un volum de 210 m3 i una demanda mitjana al voltant dels 117 m3/dia, abastint aigua a 129 subministraments. L’aigua que arriba al dipòsit de Bellsoleig procedeix dels dipòsits d’Esplugues 100, Finestrelles 130 i Finestrelles 200, i habitualment és barreja d’aigua d’origen Llobregat i Ter, predominant l’aigua del Llobregat. Degut a la ubicació extrema del dipòsit i de la baixada generalitzada del consum, el nivell de clor en aquest dipòsit és insuficient (al voltant de 0,2 mg/l) en determinades èpoques de l’any (habitualment les més caloroses) i cal realitzar recloracions de forma manual (22 recloracions al 2015, 16 recloracions al 2016 i 38 recloracions en el que portem de 2018). S’ha modificat diverses vegades les consignes corresponents tant per forçar la renovació del dipòsit com per afavorir que la impulsió de Bellsoleig agafés aigua “fresca” quan l’omplís, no obstant, totes aquestes mesures no han tingut massa èxit. | S’han estudiat diverses opcions que ja requeririen d’una inversió, com eliminar el dipòsit i modificar la central Bellsoleig perquè funcioni com un grup de pressió (1), mantenir el dipòsit i renovar l’actual canonada d’impulsió-distribució i posar una recloració (2), o mantenir el dipòsit desdoblant la canonada actual d’impulsió-distribució i afegir una recloració (3). Després d’avaluar les tres alternatives s’ha decidit que la millor seria la darrera, la tercera. Per tal de poder instal·lar la recloració al dipòsit Bellsoleig caldrà instal·lar uns tubulars quan es per a l’alimentació elèctrica quan es facin les obres de renovació i ampliació de la canonada d’impulsió-distribució existent, obres que estan previstes per al 2018, aprofitant la pavimentació que fa l’Ajuntament al carrer per on discorre. Es proposa millorar, mitjançant una única cloració en línia, el nivell de clor a tota la zona abastida. Per dur a terme aquesta millora prevista ens cal: • La instal·lació d’un aparell clorador, encarregat de produir la dissolució clorada a partir de les pastilles de hipoclorit càlcic i dosificar-la a la xarxa. • La instal·lació d’un analitzador de clor. • Presa de mostres al dipòsit • La canalització d’un tub d’entre ½” a 1” per conduir la dissolució clorada des de el lloc de producció al punt de dosificació. • La adequació de l’obra civil i elements hidràulics.
Substitució canonada impulsió entre les centrals de Can Guey I i Can Guey II | 19-0-TOR-2_2_01 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 80000 | 80000 | 0 | En els últims 3 anys s'han produït 7 avaries en la canonada d’impulsió entre la Central de Can Guey i la Central de Can Guey II, 4 de les quals han sigut durant el 2017. Aquesta canonada està inclosa en un dels sectors amb el pitjor índex d’avaries de tota la xarxa d’AB. Es pretén minimitzar el gran nombre d'avaries del tram afectat. La canonada es va instal·lar el febrer de l’any 2000. Aquesta xarxa de la urbanització Can Guey la va executar un promotor urbanístic d’una manera que ha provocat l’aparició de molts defectes (soldadures dolentes, mal muntatge i compactació amb material del propi terreny, molt angulós que provoca l’aparició de nombrosos porus) al llarg d’aquests anys i fa necessària la seva renovació. | Renovació d'uns 280 m de la canonada actual per una de les mateixes característiques de 150 mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat.
Renovació/rehabilitació Ø300 Laureà Miró amb Av. Països Catalans | 19-0-ESP-2_2_02 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 50000 | 50000 | 0 | La canonada de diàmetre 300 mm, que transcorre pel carrer Laureà Miró d’Esplugues de Llobregat, darrerament ha tingut alguna incidència que, tenint en compte l’estudi sobre canonades de formigó (realitzat durant l’any 2017) on es conclou que les canonades de formigó de petit diàmetre tenen un major desgast que la resta, es considera convenient analitzar la seva situació per preveure, si fos necessària, la renovació de la canonada de l’any 1976. És per aquest motiu que, preventivament, s'ha inclòs en el PI 2019. | Substitució d’aquesta canonada per una nova de fosa dúctil del mateix diàmetre.
RENOVACIÓ Ø500FG ENTRADA SANT PERE MÀRTIR | 19-1-ESP-2_2_03 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 200000 | 200000 | 0 | Per qualitat d'aigua cal completar la renovació de la canonada de 500 mm de diàmetre de Sant Pere Màrtir, ja que és una canonada antiga de fundició. | Renovació de la canonada de Ø500FG de l'entrada de Sant Pere Màrtir.
Renovació tram Ø150 entre Central Can Guey 1 i Dipòsit Can Guey 5 | 19-0-TOR-2_2_04 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 90000 | 90000 | 0 | Un tram de 350 metres presenta un elevat nombre d'avaries, amb el que hi ha un alt cost correctiu en aquest sector i produeix rendiments baixos. La canonada es va instal·lar el febrer de l’any 2000. Aquesta xarxa de la urbanització Can Guey la va executar un promotor urbanístic d’una manera que ha provocat l’aparició de molts defectes (soldadures dolentes, mal muntatge i compactació amb material del propi terreny, molt angulós que provoca l’aparició de nombrosos porus) al llarg d’aquests anys i fa necessària la seva renovació. | Renovació d'un tram d'uns 350 metres de canonada de 150 mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat.
Renovació canonada de palosca Ø 400 impulsió C100 Pous La Estrella | 19-1-SFE-2_2_05 | Obra | Renovació | Transport | 4026 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 600000 | 600000 | 0 | El PDAB2026 considera necessària la renovació de la canonada. Canonada de palosca que ha patit avaries diverses on preocupa especialment l'encreuament amb l'autopista. | Renovació de aproximadament 330 m de canonada de diàmetre 400 de Palosca. En una primera fase es plantejarà la renovació de la canonada més propera a l'autopista i per a l'encreuament es planteja una perforació dirigida per a posar una nova canonada de 400 mm de diàmetre, addicional a la galeria actual. Correspon a l’encreuament de l’autopista B23.
Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. als carrers K, 6 i A de Mercabarna. Barcelona | 19-1-B03-2_2_06 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 1000000 | 594000 | 0 | Durant els darrers anys s’ha estudiat el cicle de vida de les canonades de formigó en camisa de xapa i diàmetre relativament petit (<600mm), ja que el nombre d’avaries d’aquest tipus de canonades han anat augmentant amb un ritme més alt del que s’esperava. S’està treballant en el desenvolupament d’un Pla de renovació de les canonades de formigó en camisa de xapa de diàmetre <600mm. Encara que no està totalment desenvolupat, per al PI 2019 s'ha plantejat l'inici d’actuacions en trams molt concrets, on per les seves carcaterístiques, es molt convenient no esperar a la finalització del Pla de renovació. En aquest cas aquesta canonada ha patit diferents avaries els darrers anys i en aquestes i altres actuacions sobre ella s'ha observat que mostra símptomes d'obsolescència de la infraestructura. | Substitució de la canonada actual per canonada de Fossa Dúctil de 500 mm de diàmetre.
Renovació / Reubicació canonada Ø 400 Rbla. Guipúscoa | 19-0-B10-2_2_07 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 600000 | 320000 | 0 | Al carrer Guipúscoa, a la vorera muntanya, hi transcorre una canonada de transport de Ø400 que a la vegada subministra a diferents escomeses al llarg del seu recorregut. Es demana alliberar aquesta canonada per tal que sigui purament de transport. A la vegada és una canonada molt complicada de reparar per la seva ubicació, donat que a la vorera hi ha molts serveis i per les seves característiques està emplaçada a molta fondària. Per aquest motiu es demana emplaçar la nova artèria, entre els dos carres esmentats, a la calçada. Després de Rambla prim, la canonada és de les mateixes característiques, però ja està emplaçada a la calçada. A la vegada caldria preveure una actuació per facilitar el bypass de la cota 70 des de C. Santander – Via trajana fins a C. Cantabria – Rbla. Guipúscoa, ja sigui amb una vàlvula sobre la canonada de 1200 mm de diàmetre (PO-1202 previst al 2020) o amb una connexió per sota de la vàlvula existent a la canonada de 1200 mm de diàmetre (Cantàbria – Concili de Trento). | Instal·lació de 450 metres de 400 mm de diàmetre per calçada, des de Rbla Guipúscoa – via trajana (en el punt on la canonada comença a anar per vorera) fins a connexió amb la vàlvula que hi ha abans de Rbla. Prim.
Renovació Impulsió Central La Sentiu a dipòsit La Sentiu II | 19-0-GAV-2_2_08 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVA | LLOBREGAT SUD | 260000 | 30000 | 0 | La canonada que porta aigua de la Central La Sentiu a dipòsit La Sentiu II mostra síntomes d’obsolescència observats en les últimes operacions realitzades, així mateix ha patit una avaria ens el últims anys. | Es proposa la renovació de 1.005 metres de la canonada de Transport de diàmetres de 125 mm i 150 mm que alimenta el dipòsit de La Sentiu II des de la Central La Sentiu.
Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. Impulsió Central Collblanc. Barcelona | 19-1-B04-2_2_09 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 450000 | 100000 | 0 | Durant els darrers anys s’ha estudiat el cicle de vida de les canonades de formigó en camisa de xapa i diàmetre relativament petit (<600mm), ja que el nombre d’avaries d’aquest tipus de canonades han anat augmentant amb un ritme més alt del que s’esperava. S’està treballant en el desenvolupament d’un Pla de renovació de les canonades de formigó en camisa de xapa de diàmetre <600mm. Encara que no està totalment desenvolupat, per al PI 2019 s'ha plantejat l'inici d’actuacions en trams molt concrets, on per les seves carcaterístiques, es molt convenient no esperar a la finalització del Pla de renovació. En aquest cas es una canonada de l’any 1990 es va instal·lar per impulsar aigua de un dels grups d’impulsió de l’antiga central Collblanc. Quan en el any 2000 es va fer la nova central de bombament de Collblanc i es va unificar la impulsió en un únic tub de sortida, es va aprofitar la canonada de 500 mm per funcionar en paral·lel amb una nova canonada de diàmetre 900mm. Inicialment es preveu la seva renovació per una canonada de fosa dúctil, però també s’analitzaran altres solucions alternatives com la possible anul·lació d’un tram de canonada i realitzar una sèrie de connexions amb altres canonades a la part de la zona de l’Avinguda de la Diagonal, per millorar el funcionament del pis 130 del costat Llobregat ( Zona Universitària, Parc de Cervantes, Carretera d’ Esplugues). | Es proposa la renovació d’aproximadament 400 metres de canonada de 500 mm de diàmetre de Formigó, per Fosa Dúctil, entre la sortida de Central de Collblanc i la Av. Diagonal.
(PDAB26 4144) Canonada DN700 FG Finestrelles Sant Pere Màrtir. Renovació fase 1 | 17-1-ESP-2_2_11 | Obra | Renovació | Transport | 4144 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 1500000 | 900000 | 0 | El Pla Director 2026 contempla la renovació daquesta canonada per obsolescència i garantia de servei. Continuació de l'actuació iniciada el 2017. La impulsió de Finestrelles 130 al dipòsit Sant Pere Màrtir (300msnm), supera el major salt de pressió de tot l’àmbit, arribant als 176 mca de pressió estàtica en el seu tram inicial. Aquestes pressions conjuntament amb el material i any d’instal·lació de la canonada, així com l’important volum de fuita que es podria produir en cas d’una eventual avaria, la seva dificultat de reparació i la seva ubicació relativa respecte de vies de comunicació importants de la ciutat, la fan especialment sensible. | Es planteja renovar la canonada, es posarà un tub nou en paral·lel (amb la mateixa capacitat hidràulica) mitjançant perforació dirigida a la part baixa de la impulsió situada entre la central i la cota 180 en una primera fase, ja que és el tram sotmès a més pressió i després es continuarà amb la resta de la canonada.
Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: Ø400 mm. Pg. Salzereda - C/ Pompeu Fabra de Sta. Coloma de Gramenet | 18-1-SCG-2_2_18 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 86000 | 86000 | 0 | Durant els darrers anys s’ha estudiat el cicle de vida de les canonades de formigó en camisa de xapa i diàmetre relativament petit (<600mm), ja que el nombre d’avaries d’aquest tipus de canonades han anat augmentant amb un ritme més alt del que s’esperava. S’està treballant en el desenvolupament d’un Pla de renovació de les canonades de formigó en camisa de xapa de diàmetre <600mm. Encara que no està totalment desenvolupat, per al PI 2019 s'ha plantejat l'inici d’actuacions en trams molt concrets, on per les seves carcaterístiques, es molt convenient no esperar a la finalització del Pla de renovació. En aquest cas al carrer Pompeu Fabra del muinicipi de Sta. Coloma de Gramanet, s'ha d'executar una projecte de nova urbanització redactat per l'AMB que inclou un nou col·lector de pluvials. En aquesta mateixa zona hi ha una canonada de BS400 de transport lligada a l'Annex 1 del DL3/2003 que seria interessant renovar, aprofitant l'oportunitat de executar-la al mateix temps que s'executa l'obra de pluvials. | Es pretén la renovació de 25,61 metres de canonada de diàmetre 400 de formigó armat amb camisa de xapa entre el Passeig Salzareda i el carrer Pompeu Fabra.
Renovació canonada de Ø400 per pavimentació Pg Joan de Borbó | 18-0-B01-2_2_7 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 430000 | 100000 | 330000 | Donar continuació a l'actuació ja iniciada. El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella ens informa que s’ha previst executar, entre els anys 2018 i 2019, treballls d’ arranjament a la vorera costat edificis del Pg. Joan de Borbó Comte de Barcelona, entre els carrer del Doctor Aiguader fins al carrer Drassana. | Es proposa la renovació de 360 metres de canonada de Formigó de junta soldada de 400 mm de diàmetre per canonada de Fosa Dúctil de 500 mm de diàmetre, aprofitant la pavimentació del carrer.
Renovació canonada DN400 d'impulsió Cerdanyola-Montflorit. Fase 4 | 18-0-CER-2_2_16 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 500000 | 500000 | 0 | Aquesta canonada de bonna té trams de diferents diàmetres: 400, 450 i 500 mm i originalment és de l'any 1968. La canonada ha sofert vàries avaries en els últims anys que resulten més greus pels seus efectes en l'explotació, ja que deixa la major part de Cerdanyola sense subministrament. Des de 2013 fins el 2017 s'han fet diferents actuacions: S'han rehabilitat 355 m mitjançant una mànega interior, 457 metres s'han renovat amb canonada nova de 400 mm de fosa dúctil. L'última fase de 480 metres, repartits entre 126 de Ø500 mm i 354 de Ø450 mm s'havia d'executar al 2018 mitjançant mànegues interiors, pero degut a problemes en la instal·lació d'algunes d'aquestes mànegues executades durant el 2018, es va decidir fer la renovació pel 2019 amb canonada nova | Es renovaran uns 480 metres amb canonada nova de Fosa Dúctil de 400 mm de diàmetre, situada al carrer Anselm Clavé entre els carrers Sant Ramon i Santa Rosa, del municipi de Cerdanyola del Vallès.
Vàlvula nova Font del Lleó | 19-1-B04-2_3_01 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 160000 | 160000 | 0 | La distribució que penja de la sortida de Font del Lleó no té assegurança de subministrament ni alternativa en cas d'avaria en el seu tram d'artèria. Pengen diferents escoles importants en aquesta distribució. El tram d'artèria que l'afecta és de difícil reparació per la seva situació en pendent de la muntanya. Un tancament pot allargar-se dies i alguna setmana. | Instal·lar vàlvula amb annexos.
Vàlvula nova Ø1000 Diputació - Viladomat | 19-1-B02-2_3_02 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 120000 | 120000 | 0 | Artèria principal Pis 70 Barcelona. Artèria amb tancaments de 1 km entre vàlvules de seccionament que comprometen enormement les condicions de servei i impossibiliten pràcticament les reparacions interiors de la canonada. Assegura el by-pass de 400 per no tallar la continuïtat del Pis. | Instal·lar vàlvula nova. A més de la vàlvula s’instal·larà una canonada per poder connectar l’arteria, que és xarxa de l’Annex 1, amb la xarxa d’abastament domiciliari. Aquest últim tram, valorat en 60.000 €, encara que pertany al mateix projecte, no es comptabilitzarà en la part d’Annex 1.
Vàlvula nova Ø1250 Trva Les Corts | 19-1-B04-2_3_03 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 170000 | 170000 | 0 | Artèria principal Pis 100 Barcelona. Artèria amb tancaments de 1 km entre vàlvules de seccionament que comprometen enormement les condicions de servei i impossibiliten pràcticament les reparacions interiors de la canonada. | Instal·lar vàlvula nova. A més de la vàlvula s’instal·larà una canonada per poder connectar l’arteria, que és xarxa de l’Annex 1, amb la xarxa d’abastament domiciliari. Aquest últim tram, valorat en 30.000 €, encara que pertany al mateix projecte, no es comptabilitzarà en la part d’Annex 1.
Vàlvula nova de Ø600 a Rambla Fondo de Sta. Coloma de Gramenet | 19-1-SCG-2_3_04 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 120000 | 120000 | 0 | La proposta d'instal·lació d'una nova vàlvula de seccionament està motivada per la necessitat de minimitzar la zona de tall de subministrament en cas d'incidència a la canalització de Ø600 de cota 100 a la zona de Besòs. L'actuació permetrà realitzar el buidat i la reomplerta de forma més àgil disminuint el temps per solucionar incidències al pis de pressió. | L'actuació consisteix en les obres civil i hidràulica necessàries per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona de diàmetre 600 mm al número 24 de la Rambla Fondo de Santa Coloma de Gramenet.
Vàlvula nova de Ø400 al carrer Mas Marí de Santa Coloma de Gramenet | 19-0-SCG-2_3_05 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 50000 | 50000 | 0 | La proposta d'instal·lació d'una nova vàlvula de seccionament està motivada per la necessitat de minimitzar la zona de tall de subministrament en cas d'incidència a la canalització de 400 mm de diàmetre de cota 100 a la zona de Besòs. L'actuació permetrà realitzar el buidat i la reomplerta de forma més àgil, disminuint el temps per solucionar incidències al pis de pressió. | L'actuació consisteix en les obres civil i hidràulica necessàries per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona de diàmetre 400 mm, al número 45 del carrer Mas Marí de Santa Coloma de Gramenet.
Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de Ø1500 al carrer Laureà Miró, Esplugues | 19-1-ESP-2_3_06 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 60000 | 60000 | 0 | Millorar el buidat de la canonada, en cas de necessitat, abans del sifó de la Ronda de Dalt. | Instal·lació i conducció d'una nova derivació a clavegueram per a les operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de 1500 mm de diàmetre del carrer Laureà Miró, a l’alçada de la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Esplugues de Llobregat.
Automatització vàlvula frontera pisos 100-70 de Ø500 a Sta Coloma de Gramenet | 19-0-SCG-2_3_07 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 70000 | 70000 | 0 | En cas d’avaria a l’artèria del pis 70, que s’abasteix de la banda Sant Adrià del Besòs creuant el riu, és imprescindible despenjar aigua del Pis 100 per tal de mantenir el subministrament dels sectors de la cota 70. La regulació necessària per aquesta maniobra, actualment és manual. | Motorització i automatització de la vàlvula de 500 mm de diàmetre, situada a l’Av. Generalitat 211, i instal·lació de PLC, sensors de pressió i cabalímetre.
Instal·lació de vàlvula ø1000. Dr. Martí Julià | 19-1-HOS-2_3_08 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 160000 | 160000 | 0 | El tram de l’artèria de Ø1000 del pis 100 de la zona de Llobregat, entre les vàlules de Rosich i Torrelles, té uns 2.300 m de longitud amb un temps i un volum de buitat molt grans, provocant malbaratament d'aigua en cas de tenir-se que buidar per explotació o manteniment. | Instal·lació d’una nova vàlvula de 1000 mm de diàmetre en un punt mitjà del seu traçat.
Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada Ø1500 a Ctra. de Collblanc - Av. Albert Bastardas, L’Hospitalet de Llobregat | 19-1-HOS-2_3_09 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 30000 | 30000 | 0 | Millorar les operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de l'artèria de cota 100 de 1.500 mm de diàmetre a l’alçada de Can Rigalt, a la carretera de Collblanc, sense afectacions al servei. | Instal·lació i conducció d'una descàrrega.
Aprofitament energètic xarxa abastament ANNEX 1 | 19-1-DIV-2_3_10 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 150000 | 100000 | 0 | Recuperar energia hidràulica que es dissipa als elements de regulació de la xarxa d'abastament mitjançant la instal·lació de sistemes de generació d'energia. | S'ha estudiat una solució tipus d'instal·lació de turbines de recuperació d'energia que s'haurà d'adaptar als diferents emplaçaments potencials de recuperació d'energia.
Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de Ø1000 Av. Generalitat / Ctra. Reial, St. Just Desvern | 19-1-SJU-2_3_11 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 60000 | 60000 | 0 | A l’hora de fer maniobres de càrrega i descàrrega a canonades de gran diàmetre i longituds considerables es perd molt de temps. En aquest cas, es pretén Millorar les operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de 1.000 mm de diàmetre de cota 100 del sector d’Esplugues, en cas de necessitat, abans del sifó de la galeria. | Instal·lació d'una descàrrega a la canonada.
Vàlvula nova sobre canonada de Ø1000 als carrers Provença - Pg. Sant Joan, Barcelona | 19-0-B02-2_3_12 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 200000 | 200000 | 0 | Cada vegada que cal tancar la baixada de Pg Sant Joan s'afecta la línia del Pis 100 provocant problemes al CCO i havent de fer maniobres secundàries a Barcelona Nord per provocar consums | Instal·lació nova vàlvula 1000 mm de diàmetre.
Vàlvula nova sobre canonada Ø450 al carrer Gènova de Santa Coloma de Gramenet | 19-0-SCG-2_3_13 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 90000 | 90000 | 0 | La proposta d'instal·lació d'una nova vàlvula de seccionament ve motivat per minimitzar la zona de tall de subministrament en cas d'incidència a la canalització de diàmetre 450 mm del la cota 130 de la zona de Santa Coloma de Gramanet. L'actuació permet realitzar el buidat i la reomplerta de forma més àgil disminuint el temps per solucionar incidències al pis de pressió. | L'actuació consisteix en l'obra civil i obra hidràulica necessària per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona.
(PDAB26 X10-MX23) Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona | 19-0-B07-2_3_14 | Obra | Ampliació | Transport | X10-MX23 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 1000000 | 250000 | 0 | Es dóna continuïtat a l’actuació prevista i justificada al PDAB-2015 Encara ara, l’aportació per impulsió directa a cota 176 només suposa un 20% del total de la demanda, i la resta es redueix de la cota 200. Aquest fet, per si mateix, no només suposa una ineficiència energètica molt important a l’abastament de la cota 176, sinó que a més a més comporta ineficiències d’explotació, de flexibilitat i manca de garantia d’abastament tant a la cota 176 com a la 200. Per solucionar-ho, es planteja vertebrar entre si, les 3 subcotes que conformen la cota 176 i procurar un volum de regulació, que permetés prescindir de la major part possible del volum regulat des de la cota 200." | Al Guinardó es preveu, l’execució de la nova impulsió a cota 176 dins la mateixa central d'Altures 200, amb 3 grups de 200 l/s cadascun i uns 50 d'Hm. que impulsarien a un nou dipòsit del Guinardó de 15.000 m3 de capacitat.
Connexió 130SCG-100BES al c/ Lloreda. (BDN) vàlvula motoritzada a CCO | 19-0-BAD-2_3_15 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 90000 | 90000 | 0 | La cota 100BES només té alimentació per un extrem, el costat més proper a la central Besòs. En cas d’incidència en aquesta entrada, la totalitat de la cota 100BES depèn d’alimentacions manuals d’emergència des de la cota 130SCG. Existeix, per tant, la mancança d’una alimentació per l’extrem oposat. | Es planteja disposar d’una vàlvula motoritzada i automatitzada que permeti despenjar aigua des de la cota 130SCG a la cota 100BES a l’extrem oposat a l’entrada natural d’aigua del costat de la central Besòs. La ubicació més favorable és a la cruïlla de la Rbla. Sant Joan amb la Tvra. Montigalà / Av. Lloreda ja que en aquest punt conflueixen les artèries d’ambdues cotes. Per afavorir el manteniment de les instal·lacions, no s’aprofitarà la vàlvula frontera existent (és de comporta Ø200 i està en calçada) sinó que s’instal·larà un conjunt vàlvula papallona i cabalímetre nous de 300 mm de diàmetre. Per poder fer la connexió caldrà una canalització de 15 metres 300 mm de diàmetre.
Vàlvula nova Ø1000 Diputació - Viladomat NO ANNEX 1 | 19-0-B02-2_3_16 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 60000 | 60000 | 0 | Artèria principal Pis 70 Barcelona. Artèria amb tancaments de 1 km entre vàlvules de seccionament que comprometen enormement les condicions de servei i impossibiliten pràcticament les reparacions interiors de la canonada. Assegura el by-pass de 400 per no tallar la continuïtat del Pis. | Instal·lar vàlvula nova. A més de la vàlvula s’instal·larà una canonada per poder connectar l’arteria, que és xarxa de l’Annex 1, amb la xarxa d’abastament domiciliari. Només aquesta última part, valorada en 60.000 €, encara que pertany al mateix projecte, serà la que es comptabilitzarà en l’àmbit NO Annex 1.
Vàlvula nova Ø1250 Trva Les Corts NO ANNEX 1 | 19-0-B04-2_3_17 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 30000 | 30000 | 0 | Artèria principal Pis 100 Barcelona. Artèria amb tancaments de 1 km entre vàlvules de seccionament que comprometen enormement les condicions de servei i impossibiliten pràcticament les reparacions interiors de la canonada. | Instal·lar vàlvula nova. A més de la vàlvula s’instal·larà una canonada per poder connectar l’arteria, que és xarxa de l’Annex 1, amb la xarxa d’abastament domiciliari. Només aquesta última part, valorada en 30.000 €, encara que pertany al mateix projecte, serà la que es comptabilitzarà en l’àmbit NO Annex 1.
Aprofitament Energètic Xarxa Abastament NO ANNEX 1 | 18-0-DIV-2_3_7 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 650000 | 150000 | 70000 | Recuperar energia hidràulica que es dissipa als elements de regulació de la xarxa d'abastament mitjançant la instal·lació de sistemes de generació d'energia. | S'ha estudiat una solució tipus d'instal·lació de turbines de recuperació d'energia que s'haurà d'adaptar als diferents emplaçaments potencials de recuperació d'energia.
(PDAB26 X10-MX23) Ampliació xarxa nou bombament cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona | 19-0-B07-2_4_01 | Obra | Ampliació | Transport | X10.MX23 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 700000 | 300000 | 0 | Millora de l'eficiència d'explotació, la flexibilitat i la garantia d'abastament a la cota 176. | Canalitzar 375 metres de 600 mm de diàmetre entre Central Altures i Pl Font Castellana-Polònia, on es connectarà amb l'artèria existent de cota 176.
Artèria cota 70 Ø800 Entorn Sagrera - BSAV | 19-0-B09-2_4_02 | Obra | Renovació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 1500000 | 300000 | 0 | Ampliació de la xarxa de transport de forma coordinada al desenvolupament urbanístic i a la nova xarxa de polígon a desenvolupar, per adequar la capacitat de la xarxa als nous usos del sol de la zona. Aquesta actuació, que es troba inclosa en el Pla Director PDAB 2015 aprovat per l’AMB, com a actuació X -7, a més de permetre la millora de la interconnexió de les aportacions des de la banda Llobregat i des de la banda Besós en aquest pis 70 Barcelona- Besós, també reduirà el risc de manca de subministrament en el cas de fallida d’alguna artèria que alimenta a la cota 70. La no execució d’aquesta inversió a curt termini hipotecarà l’abastament futur A causa del retràs en el desenvolupament urbanístic al voltant de l’estació de la Sagrera aquesta actuació no es va poder realitzar en el període de vigència del Pla Director PDAB 2015, ja que és totalment necessari que el traçat d’aquest tipus de canonades es realitzi en zones urbanes totalment definides. Ara que existeix una planificació urbanística concreta és el moment d’iniciar l’actuació prevista que es desenvoluparà al llarg dels propers anys. Serà sobre aquesta nova arteria d’interconnexió de pisos de pressió on es connectaran les possibles noves xarxes de distribució dels possibles nous polígons urbanístics que es desenvolupin, i que per descomptat seran a càrrec del promotors tal com diu el Reglament del servei ( articles 24 i 25). | S’instal·laran 450 metres de canonada de Fosa Dúctil de 800 mm de diàmetre i 150 metres de canonada de Fosa Dúctil de 400 mm de diàmetre.
(PDAB X11-MX35) Ampliació xarxa Gal·la Placídia. Continuïtat cota 130 Ø400 Trva. Gràcia - Vic | 18-0-B06-2_4_6 | Obra | Ampliació | Transport | X11-MX35 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 320000 | 95000 | 0 | Continuïtat artèria cota 130. L’artèria de 400 mm de diàmetre de Travessera de Gràcia, amb un tram on el diàmetre es redueix a 200 mm, no permet una garantia suficient de subministrament cas de tancament de l'artèria de 1400 mm de diàmetre en la mateixa cota 130. Es requereix donar-li continuïtat a la canonada de 400 mm de diàmetre. | Instal·lació de 65 m de canonada nova de 400 mm de diàmetre en paral·lel fins al C./ Vic
PDAB26 X06-MX09) Ampliació xarxa artèria cota 70, sortida ETAP SJD i Nus Vàlvules cota 100 | 18-0-SJD-2_4_1 | Obra | Ampliació | Transport | X06-MX09 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 1500000 | 250000 | 0 | Es dóna continuïtat a l’actuació del passat Pla Director, ja iniciada, en la que és projectava l’increment de la capacitat d’impulsió directa de la cota 70 des de l’ETAP de Sant Joan Despí i central Cornellà. Aquest increment, juntament amb d’altres actuacions de vertebració de la cota 70 fins a Castelldefels, hauria de permetre, per una banda, que la cota 70 de Llobregat sud superés Gavà i arribés a Castelldefels i, d’altra banda, minimitzar la gran dependència que la cota 70 de Llobregat Nord i Barcelona té de la cota 100, per mitjà de la regulació de la Torrassa. Aquesta actuació, en el seu moment no projectava cap nova artèria d’aportació directa a Montjuïc, cosa que feia poc efectiu l’increment de la capacitat d’impulsió directa a cota 70 des de Cornellà. És per això que es va descartar aquesta segona ampliació. El que si s’ha executat és l’increment de capacitat d’impulsió directa a cota 70 des de l’ETAP de Sant Joan Despí. En relació a aquesta nova impulsió, la demanda de la cota 70 de Llobregat Sud en el moment de la realització del PDAB2026 ha estat força menor que la capacitat d'impulsió instal·lada a l'ETAP, degut a que la xarxa de transport encara no arriba a Castelldefels, però també perquè la demanda projectada al darrer Pla era més elevada que l’actual. Per Millorar l’eficiència de la gestió de la cota 70, caldria conduir aquesta sobrecapacitat d’impulsió directa de l’ETAP en direcció a Barcelona. En aquest sentit, la canonada que actualment uneix les dues impulsions directes a cota 70, la de l’ETAP i la de Cornellà, és una canonada de Ø450 mm que es troba en mal estat, formant part del Pla de Renovació 2026. Seria doncs necessària una nova canonada de major diàmetre, que permeti una gestió òptima tant d'aquesta capacitat d'impulsió actual com de la capacitat d'impulsió futura a la cota 70. Per fer-ho, a més d'aquesta nova canonada, són necessàries vàlvules reguladores que permetin conduir l'aigua aportada a la cota 70 allà on és necessària, independentment de la gestió que es vulgui fer dels nivells dels dipòsits implicats. | Realitzar una nova canalització entre la ETAP de SJD i la Central Cornellà, instal·lant un nus de vàlvules que permeti millorar l'operativa i la flexibilitat de la xarxa en cas d'avaria.
(PDAB26 X06-MX10) Canonada N800 Viladecans-Gavà C70_X10 (FASE 4C ) Millora de L'abastament d'Aigua a la Cota 70 LLS (Començada al 2016) | 18-0-GAV-2_4_2 | Obra | Ampliació | Transport | X06-MX10 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 1300000 | 150000 | 1150000 | L’abastament a la cota 70 de Llobregat Sud històricament havia tingut molt poca garantia de subministrament, aquest fet va motivar la construcció de la canonada de 1250 mm de diàmetre que creua el riu i vertebra la cota, així com el futur dipòsit de cota 70 a Sant Boi, encara en projecte. A més a més, el volum d’aquest dipòsit, ja es va dimensionar en el darrer Pla Director per l’abastament de la Demanda que havia de quedar a cota 70, juntament amb la demanda per impulsió del també projectat dipòsit de cota 100 al mateix municipi. Per demanda futura, es va considerar la de la pròpia cota 70 càlculada en aquell moment, sumada a la corresponent al Municipi de Castelldefels que es podria abastar amb aigua de cota 70. Per poder abastar aquest segon subconjunt de demanda, en el seu moment, ja es va projectar la continuïtat de la nova artèria de vertebració de la cota fins arribar als límits amb Castelldefels. És una obra prevista en el PDAB 2015 aprovat per l’AMB i desenvolupada dins del diferents PI metropolitans aprovats anualment per l'AMB fins l'any 2018. Les fases s'han adaptat als requeriments i condicionants locals dels Ajuntaments per on s'ha instal·lat la infraestructura. Cada any s'ha anat reportant a l’AMB la informació relativa a l'execució de l'obra. | Durant 2017 es plantejava la continuació amb una canonada de 800 mm de diàmetre fins a connectar amb la canonada de 800 mm de diàmetre d'alimentació a Castelldefels. El carrers pels que està previst transcorri són Llobatona, Progrés i Atom de Gavà. Es planteja una perforació dirigida doble (2x500 en beines de 2x630PE) per ajustar el radi de la perforació dirigida per a la última connexió. Durant 2019 es preveu finalitzar l'actuació.
Ampliació xarxa tram canonada Ø700 Crta de les Aigües Font del Lleó | 19-1-B04-2_4_06 | Obra | Ampliació | Transport |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 600000 | 350000 | 0 | Donada a la difícil reparació en cas d'avaria del tram de canonada de 700 BS que alimenta Font del Lleó i la previsible llarga duració de la reparació, aquest by-pass permetria no tallar la línia de crta de les aigües i assegurar el funcionament de Central Tibidabo per alimentar Vallvidrera. | Instal·lar canonada nova amb el nus de vàlvules corresponent a cadascuna de les connexions, previ estudi d'estabilitat de talussos.
(PDAB26 X18-MX13) Ampliació xarxa tram Coll i Pujol, Badalona. | 18-0-BAD-2_4_4 | Obra | Ampliació | Transport | X18-MX13 | 3 | Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 750000 | 235000 | 150000 | Aquesta actuació està prevista al Pla Director 2015 i constitueix la continuació de lanterior.Així, una vegada construïts els dipòsits, la cota 130 de Badalona s’alimentaria per la continuació de l’artèria d'abastament del dipòsit de cota 100, afegint una prolongació de 630 metres de canonada de 800 mm de diàmetre, seguint la riera Canyet fins connectar amb la canonada de 800 mm de diàmetre de l'avinguda Llenguadoc. Del propi dipòsit de cota 100, una artèria de 900 mm de diàmetre i 1.950 m de longitud connectaria amb la xarxa en qüestió de la mateixa cota. Aquesta segona artèria transcorreria per la riera Canyet en el seu primer tram i seguiria pels carrers, Minerva, Tanit, Ciència i Vents, fins a connectar amb l'extrem final del Ø700 del 100BES. D'aquest punt, partiria la canonada de 600 mm de diàmetre i 500 mm de diàmetre que, amb 890 metres, transcorreria pel carrer Coll i Pujol fins a connectar amb el Ø600 mm de la cota 70, per mitjà d'una vàlvula reguladora telecomandada. Finalment, es connectaria l'extrem d'aquesta artèria amb l'aspiració de central Morera, amb 600 m de Ø 500 mm, i s’introduiria una vàlvula reguladora entre la cota 70 i 55, sobre una artèria existent de Ø 400 mm, a la zona de la mateixa central. | Es proposa finalitzar la instal·lació de la canonada ja iniciada en plans d'obres anteriors.
Redisseny Hospitalet Centre i Industrial - desplaçar PC (PC Tirso de Molina) | 19-0-COR-3_1_1_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 19000 | 19000 | 0 | Els sectors de la banda Nord - Oest de la cota 70 a Cornellà i L'Hospitalet presenten diferents dificultats. Per exemple al sector Almeda les dues entrades estan una al costat de l'altra i hi ha problemes de qualitat de l'aigua. També al sector L'Hospitalet Industrial es barregen una zona clarament industrial i una zona clarament urbana. Per últim, el sector L'Hospitalet Centre té una extensió i una demanda molt gran, cosa que dificulta la seva explotació. | El PC Tirso de Molina del sector Almeda té una ubicació molt dolenta en calçada, cosa que dificulta el manteniment dels equips que el composen. Es desplaçarà el PC a una millor ubicació en vorera.
Ramón Sala, 1-17 | 19-0-COR-3_1_1_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 33740 | 33740 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Ramón Sala, 1-17 per 84,28 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Duran, 1-3 | 19-0-COR-3_1_1_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 16767 | 16767 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Duran, 1-3 per 53,18 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Marqués de Cornella, 101-135 | 19-0-COR-3_1_1_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 66175 | 66175 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Marqués de Cornella, 101-135 per 136,27 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Marqués de Cornella, 19-63 | 19-0-COR-3_1_1_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 69828 | 69828 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Marqués de Cornella, 19-63 per 201,25 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Eduard Gibert, 37-47 i 40-44 | 19-0-COR-3_1_1_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 42099 | 42099 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Eduard Gibert, 37-47 i 40-44 per 75,98 metres de canonada de Fosa Dúctil i 70,13 metres de Polietilè d'Alta Densitat ambós de 100 mm de diàmetre.
Bonestar nº 2-4 | 19-0-COR-3_1_1_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 17599 | 17599 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Bonestar, 2-4 per 42,63 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Av. Sant Ferran amb Maria Fortuny | 19-0-COR-3_1_1_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 15392 | 15392 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Av. Sant Ferran amb Maria Fortuny per 27,73 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Millora sector Esplugues Industrial - connexió (C. Àngel Guimerà / C. Gall) | 19-0-ESP-3_1_2_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 17170 | 17170 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Connexió de 35 metres de canonada de 200 mm de diàmetre a l'alçada dels carrers Gall i Àngel Guimerà per fer que el PC Gall del sector Esplugues Industrial pugui passar a alimentar-se des l'artèria de cota 140 enlloc de l'artèria de cota 100 com fins ara.
Millora sector Esplugues Industrial - ER (C. Sant Albert Magne / C. Doctor Manuel Riera) | 19-0-ESP-3_1_2_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 15000 | 15000 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Instal·lació d'un reductor a la cruïlla dels carrers Sant Albert Magne i Doctor Manuel Riera entre els sectors de la Mallola i Esplugues Industrial per poder fer una alimentació d'emergència del segon en cas de fallada del PC Gall connectat a la cota 140.
Millora sector Esplugues Industrial - vàlvula (C. Josep Miquel Quintana / Pça. Sardana) | 19-0-ESP-3_1_2_2_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Nova vàlvula a la confluència del carrer Josep Miquel Quintana amb la Pça. Sardana per poder modificar la frontera entre els sectors Esplugues Industrial i La Mallola.
Millora sector Esplugues Industrial - vàlvula (C. Milà i Pi / Pça. Sardana) | 19-0-ESP-3_1_2_2_04 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Nova vàlvula a la confluència del carrer Milà i Pi amb la Pça. Sardana per poder modificar la frontera entre els sectors Esplugues Industrial i La Mallola.
Millora sector Esplugues Industrial - encreuament (C. Bruc / C. Sant Antoni Maria Claret) | 19-0-ESP-3_1_2_2_05 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 7545 | 7545 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Encreuament de 12 metrres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre del carrer Bruc a l'alçada del carrer Sant Antoni Maria Claret per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Josep Argemí entre LL.Millet i J.Rodoreda | 19-0-ESP-3_1_2_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 31529 | 31529 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de la canonada del carrer Josep Argemí entre LL.Millet i J.Rodoreda per 109,25 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Dr. Gimeno, 30-50 | 19-0-ESP-3_1_2_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 35161 | 35161 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Dr. Gimeno, 30-50 per 150,19 metres de canonada de Polietilè d'Alta Dentistat de 100 mm de diàmetre.
Esport, 2-12 | 19-0-ESP-3_1_2_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 40815 | 40815 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Esport, 2-12 per 83,98 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Molí 2-46 | 19-0-ESP-3_1_2_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 94781 | 94781 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Molí 2-46 per 206,41 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre; 0,81 de 150 mm diàmetre i 5,11 de 100 mm diàmetre.
Pl. Jacint Benavent amb Caquis | 19-0-ESP-3_1_2_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 37602 | 37602 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Pl. Jacint Benavent amb Caquis per 68,82 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Eduard Todrà amb Vicenç Bou | 19-0-ESP-3_1_2_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 30099 | 30099 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Eduard Todrà amb Vicenç Bou per 90,72 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Travessia Industrial, 165-177 | 19-0-HOS-3_1_3_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 27973 | 27973 | 0 | És necessari mallar la xarxa de distribució per tal de millorar la recirculació de l’aigua. | Instal·lació de 101 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre per mantenir la continuitat de la línia de 200 mm de diàmetre.
Miralta, 26 amb Cornella nº 37 | 19-0-HOS-3_1_3_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 32155 | 32155 | 0 | És necessari millorar la recirculació de l’aigua per tal de millorar la seva qualitat en la part més baixa del sector. | Instal·lació de 80 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Redisseny Santa Eulàlia i Aprestadora - mallat (Gran Via / C. Modern) | 19-0-HOS-3_1_3_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 28454 | 28454 | 0 | El sector Aprestadora té dues entrades: els PCs de Modern i Can Tries. L'entrada del PC Can Tries és la més capaç i precisament està al costat dels edificis molt alts (15 plantes), amb gran consum, del barri de Gornal. Llavors, quan falla el PC de Can Tries hi ha problemes de pressió. D'altra banda, aquesta configuració dificulta també la recerca de fuites. Per la seva part, el sector Santa Eulàlia té dos PCs amb capacitats molt diferents (Amadeu Torner amb molta menys capacitat que Av. Carrilet). | Connexió de 58 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre a la Gran Via entre els carrers Modern i Bacardí per millorar l'entrada des del PC Modern.
Redisseny Santa Eulàlia i Aprestadora - connexions i vàlvules (C. Juan Gris / Gran Via) | 19-0-HOS-3_1_3_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 12848 | 12848 | 0 | El sector Aprestadora té dues entrades: els PCs de Modern i Can Tries. L'entrada del PC Can Tries és la més capaç i precisament està al costat dels edificis molt alts (15 plantes), amb gran consum, del barri de Gornal. Llavors, quan falla el PC de Can Tries hi ha problemes de pressió. D'altra banda, aquesta configuració dificulta també la recerca de fuites.Per la seva part, el sector Santa Eulàlia té dos PCs amb capacitats molt diferents (Amadeu Torner amb molta menys capacitat que Av. Carrilet). | Connexions de 8 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre i vàlvules a la cruïlla de Gran Via i el carrer Juan Gris per poder transferir una canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre de Distribució a Transport i tancar així una malla.
Millora sector Esplugues Industrial - ER (C. Cornellà / C. Sanfeliu) | 19-0-HOS-3_1_3_2_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 15000 | 15000 | 0 | El sector Esplugues Industrial de cota 100 només disposa d'una entrada pel PC Gall. La cota de terreny d'aquest sector fa que les pressions disponibles des de cota 100 siguin molt justes. D'altra banda, la part més baixa del sector contigu de la Mallola de cota 140 treballa a pressions excessives. | Instal·lació d'un reductor a la cruïlla dels carrers Cornellà i Sanfeliu entre els sectors d'Esplugues Industrial i Sant Ildefons Centre per poder fer una alimentació d'emergència del segon en cas de fallada de l'encreuament del carrer Segarra a l'alçada de la Via Enllaç.
Redisseny Santa Eulàlia i Aprestadora - renovacions (Gran Via / Av. Vilanova) | 19-0-HOS-3_1_3_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 53350 | 53350 | 0 | El sector Aprestadora té dues entrades: els PCs de Modern i Can Tries. L'entrada del PC Can Tries és la més capaç i precisament està al costat dels edificis molt alts (15 plantes), amb gran consum, del barri de Gornal. Llavors, quan falla el PC de Can Tries hi ha problemes de pressió. D'altra banda, aquesta configuració dificulta també la recerca de fuites. Per la seva part, el sector Santa Eulàlia té dos PCs amb capacitats molt diferents (Amadeu Torner amb molta menys capacitat que Av. Carrilet). | Renovacions de canonades de 80 mm de diàmetre per un total de 110 metres de canonada de 150 mm de diàmetre a la Gran Via entre l'Av. Vilanova i l'Av. Carmen Amaya per millorar l'entrada des del nou PC Gran Via - Vilanova.
Pins, entre Menorca i Av Masnou | 19-0-HOS-3_1_3_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 49868 | 49868 | 0 | El Sector LA FLORIDA, que s’alimenta de la cota 100 d’Esplugues, en la part més baixa del sector, justament al límit del sector COLLBLANC, té algunes deficiències a l’hora de fer arribar l’aigua des dels punts de control situats a la part alta del sector (límit amb terme municipal d’Esplugues). Això és degut a l’antiguitat de certes canonades (criteri DS) i la continuïtat dels diàmetres més grans que creuen el sector (millora de la eficiència hidràulica). | Renovar 140,20m de la xarxa actual de 100U i 100FG amb canonada de 150FD al carrer Menorca per donar continuïtat al creuament del carrer Catalunya de Ø150mm. D’aquesta manera es renova xarxa a l’hora que s’augmenta l’eficiència hidràulica del Sector La FLORIDA.
Independencia 83-89 i 72-88 | 19-0-HOS-3_1_3_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 40422 | 40422 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres.. | Renovació de la canonada del carrer Independencia 83-89 i 72-88 per 147,10 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Roselles, 14-44 | 19-0-HOS-3_1_3_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 32004 | 32004 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Roselles, 14-44 per 77,95 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Joan XIII, 7-15 | 19-0-HOS-3_1_3_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 23766 | 23766 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Joan XIII, 7-15 per 82,04 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Ptge Llunas, 1-15 | 19-0-HOS-3_1_3_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 34476 | 34476 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Ptge. Llunas, 1-15 per 4,43 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 40 mm de diàmetre i una altra de 119,52 metres de 100 mm de diàmetre.
Alegria, 20B-48 | 19-0-HOS-3_1_3_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 50660 | 50660 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Alegria, 20B-48 per 116,54 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av Europa, 160-188 | 19-0-HOS-3_1_3_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 50111 | 50111 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Av Europa, 160-188 per 121,62 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre i 41,29 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 50 mm de diàmetre.
Clotet, 2-18 | 19-0-HOS-3_1_3_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 31058 | 31058 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Clotet, 2-18 per 95,07 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Ermita Bellvitge, 30 | 19-0-HOS-3_1_3_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 33043 | 33043 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Ermita Bellvitge, 30 per 68,35 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre; 11,48 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 40 mm de diàmetre i 5,58 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av. Can Serra amb Ctra d'Esplugues | 19-0-HOS-3_1_3_5_10 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 30640 | 30640 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Av. Can Serra amb Ctra d'Esplugues per 128,70 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Av Carrilet amb Francesc Moragas | 19-0-HOS-3_1_3_5_11 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 42460 | 42460 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Av Carrilet amb Francesc Moragas per 37,97 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre i 34,22 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Isabel la Católica entre C.Serra i Electricitat | 19-0-HOS-3_1_3_5_12 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 44286 | 44286 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Isabel la Católica entre C. Serra i Electricitat per 138,20 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 225 mm de diàmetre.
Miquel Coll i Alentorn nº 8-16 | 19-0-SFE-3_1_4_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 13660 | 13660 | 0 | Cal mallar la xarxa de distribució en aquesta zona per tal de millora la recirculació de l'aigua i així aconseguir una millor renovació de l’aigua a més de millorar la continuïtat del servei, 234 subministraments depenen d’una única aportació. | Instal·lació de 47 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Hospitalet 1 -3 | 19-0-SFE-3_1_4_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 53209 | 53209 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Hospitalet 1 -3 per 161 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Santa Creu, 11-25 | 19-0-SFE-3_1_4_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 45685 | 45685 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Santa Creu nº 11-25 per 92,61 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Europa, 1-9 | 19-0-SFE-3_1_4_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 26221 | 26221 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Europa nº 1-9 per 63,20 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Laureà Miró, 20-58 | 19-0-SFE-3_1_4_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 46178 | 46178 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Laureà Miró, 20-58 per 155,05 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Andalusia, 24 | 19-0-SJD-3_1_5_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 10188 | 10188 | 0 | Cal millorar la recirculació i renovació de l’aigua mallant la xarxa de distribució. | Unió de dos caps extrems mitjançant 31m de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av. Barcelona 6-14 | 19-0-SJD-3_1_5_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 27608 | 27608 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de la canonada del carrer Av. Barcelona 6-14 per 122,51 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Andalusia 2-24 | 19-0-SJD-3_1_5_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 31468 | 31468 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Andalusia 2-24 per 108 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Jacint Verdaguer i Josep Trueta | 19-0-SJD-3_1_5_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 46917 | 46917 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Jacint Verdaguer i Josep Trueta per 57,94 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre, 79,71 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100mm de diàmetre i 1 metre de canonada de Fosa Dúctil de 300mm de diàmetre
Sant Boi de Llo, 2-10 | 19-0-SJD-3_1_5_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 16198 | 16198 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Sant Boi de Llo, 2-10 per 49,59 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Reforç C/Canigó amb Tramuntana | 19-0-SJU-3_1_6_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 43024 | 43024 | 0 | Cal millorar la recirculació i renovació de l’aigua mallant la xarxa de distribució. | Instal·lació d’una canonada de 120 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Millora Bellsoleig - canalització (C. Oliveres - Pça. Montfalcone) | 19-0-SJU-3_1_6_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 127728 | 127728 | 0 | El sector de Bellsoleig de cota 200 és un sector amb la configuració d'aspiració - distribució en que l'artèria d'aspiració de la central Bellsoleig queda dins el sector. Llavors, aquest sector s'ha de gestionar per diferència entre entrada i sortida, provoca una pèrdua de precisió en el càlcul dels seus indicadors de gestió i dificulta la recerca de fuites. A més, aquesta configuració impedeix de regular la pressió al sector, cosa que seria convenient donades les cotes altimètriques que abarca. | Canalització de 394 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 150 mm de diàmetre des de la Pça. Montfalcone fins al carrer Oliveres passant pel carrer Jardí per conformar un tram de la nova artèria d'aspiració de la central Bellsoleig de cara a treure l'artèria de transport de dins el sector Bellsoleig.
Millora Bellsoleig - canalització (C. Onze de Setembre / C. Riera) | 19-0-SJU-3_1_6_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 169893 | 169893 | 0 | El sector de Bellsoleig de cota 200 és un sector amb la configuració d'aspiració - distribució en que l'artèria d'aspiració de la central Bellsoleig queda dins el sector. Llavors, aquest sector s'ha de gestionar per diferència entre entrada i sortida, provoca una pèrdua de precisió en el càlcul dels seus indicadors de gestió i dificulta la recerca de fuites. A més, aquesta configuració impedeix de regular la pressió al sector, cosa que seria convenient donades les cotes altimètriques que abarca. | Canalització de 726 metres de canonada de 150 mm de diàmetre i 48 metres de 100 mm de diàmetre entre el carrer Onze de Setembre i el carrer Riera, passant per la riera de Pahissa, per conformar un tram de la nova artèria d'aspiració de la central Bellsoleig de cara a treure l'artèria de transport de dins el sector Bellsoleig.
Cota 176 Llobregat Nord - mallat (C. Bonavista / C. Sant Josep) | 19-0-SJU-3_1_6_2_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 9812 | 9812 | 0 | El sector Sant Just Centre depén d'una artèria molt sensible a avaries. A més, és un sector molt estirat i té un mallat limitat pel que convé mantenir entrades per ambdós extrems. En cas d'una fallada al tram de l'artèria del PC més extrem de Sant Josep no hi ha opció d'aprofitar la reserva del dipòsit de Bellsoleig per aportar aigua des de l'artèria en sentit invers i cal utilitzar xarxa de distribució de menys capacitat. | Connexió de 20 m de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre al carrer Bonavista a l'alçada del carrer Sant Josep per disposar d'una alimentació alternativa al sector Sant Just - Ciutat Diagonal des de l'artèria de transport però en un altre segment de on depén el PC Sant Josep.
Major 37-43 | 19-0-SJU-3_1_6_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 34863 | 34863 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Major 37-43 per 79,21 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Mas Padrosa amb Oliveres | 19-0-SJU-3_1_6_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 49760 | 49760 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Mas Padrosa amb Oliveres per 267,26 metres de canonada de Polietilè d'Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Major, 71-73 | 19-0-SJU-3_1_6_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 51504 | 51504 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Major, 71-73 per 110,67 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Escales s/n | 19-0-SJU-3_1_6_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 11747 | 11747 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Escales s/n per 42,14 metres de canonada de Polietilè de Mitja Densitat de 50 mm de diàmetre.
Sant Josep 11-13 | 19-0-SJU-3_1_6_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 31493 | 31493 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Sant Josep 11-13 per de 70,73 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre i 6,61 metres de 100 mm de diàmetre. S'ampliarà amb una canonada de 150 mm de diàmetre.
Mallat xarxa i ampliació c. Selva c. Mas Ferrer | 19-0-BEG-3_2_1_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 23000 | 23000 | 0 | Cal mallar la xarxa de distribució per tal de millorar la recirculació de l’aigua | Instal·lació d’una canonada de 85 metres de Polietilè d’Alta Densitat de 150 mm de diàmetre.
Mallat xarxa C. Osona | 19-0-BEG-3_2_1_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 25876 | 25876 | 0 | Mallar el carrer Osona per millorar alternativas de subministrament | Instal·lació d’una canonada de Polietilè d’Alta Desitat de 90 metres i de diàmetre 110 mm
Carrer Garrigues, 2-16 | 19-0-BEG-3_2_1_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 52880 | 52880 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Garrigues, 2-16 per 115,47 metres de canonada de 50(63)mm de diàmetre de Polietilè (PE) i 136,18 metres de canonada de 100(110)mm de diàmetre de Polietilè (PE)
Carrer Selva - Carrer Segarra | 19-0-BEG-3_2_1_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 12428 | 12428 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Selva i del carrer Segarra per 43,07m de canonada de 50(63)mm de diàmetre de Polietilè de Baixa Densitat
Mallat xarxa i ampliació Pg Ronda | 19-0-CAS-3_2_2_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 16146 | 16146 | 0 | Cal mallar la xarxa de distribució per millorar la recirculació de l’aigua | Instal·lació d’una canonada de 70,98 metres de Polietilè d’Alta Densitat de 110 mm de diàmetre
Divisió Gavà Mar i adaptació UPC - La Pineda - connexió i vàlvula (Pg. Marina / C. 9) | 19-0-CAS-3_2_2_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 6429 | 6429 | 0 | El sector Gavà Mar amb els dos PCs de Riera dels Canyars i Riera de Parets té una extensió molt gran però amb dos pols de consum diferenciats. D'una banda hi ha la zona industrial de Gavà al costat del PC de Riera de Parets i de l'altra i ha la zona de la urbanització de Gavà Mar al costat de la costa. En mig hi ha terreny no urbanitzat per on passa la canonada que uneix els dos pols (una altra canonada va directa del PC de Riera dels Canyars a la costa). Aquesta configuració fa que la zona costanera tingui una garantia de servei dèbil front a incidents a les dues canonades esmentades (llavors s'ha d'ajudar des del sector contigu de UPC - La Pineda) i complica la recerca de fuites. Finalment al costat de la zona industrial s'ha construït el polígon de Can Alemany i n'hi ha d'altres previstos. | Connexió de 9 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre a la cruïlla del Pg. Marina amb C. 9 per donar continuïtat a una malla amb el nou límit entre sectors, cosa que també requerirà la instal·lació d'una nova vàlvula de seccionament.
Redisseny sector Bellamar - nou PC (C. Joan Maragall - C. 5 (El Poal)) | 19-0-CAS-3_2_2_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 30200 | 30200 | 0 | El sector Bellamar de cota 115 té dues zones molt diferenciades, quasi disjuntes, amb un PC per cadascuna. Degut a la distància entre els dos PCs i la poca capacitat de transport de la xarxa que els uneix, en cas de fallada d'un PC l'altra no pot subministrar la demanda. D'altra banda, aquests dos PCs tenen problemes de manteniment degut a la seva ubicació (el de Bellamar per les pressions excessives i el de la Plaça Mas Jové perquè l'arqueta s'inunda) i s'han de desplaçar. A la mateixa cota que Bellamar, existeix el sector contigu de Passeig Muntanya que funciona com a impulsió - distribució i que està separat degut a l'insuficient mallat de la xarxa de la zona. Per últim, al sector Bellamar hi ha una zona considerable no controlada a prop del dipòsit Can Roca i unes quantes canonades sota d'escales que sempre són conflictives pel manteniment. | Nou PC amb reductor a la cruïlla del Carrer 5 (El Poal) amb el carrer Joan Maragall per tenir una segona entrada al sector Bellamar.
Mallat PG Marina amb C7 | 19-0-CAS-3_2_2_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 31909 | 31909 | 0 | El sector UPC – La Pineda a la cota 50, sobretot de Castelldefels i una mica de Gavà, té dues entrades: punt de control Pi Tort i punt de control Isaac Peral. El problema és que la configuració interna del sector és tal que, si falla l’aportació per l’entrada del PC Pi Tort, el PC Isaac Peral és incapaç de donar l’alimentació al sector amb unes condicions de servei mínimes. D’altra banda, el sector UPC – La Pineda cobreix una extensió molt gran i amb dues zones diferenciades: la costa i l’interior. Per tant, la divisió del sector en dos, amb un nou punts de control per a cada banda, permetrà que a cada sector resultant de menor grandària el funcionament amb només una entrada assoleixi unes condicions de servei mínimes. La divisió dissenyada farà modificar també la frontera entre els dos nous sectors i el sector contigu de Baixador. | Per tal d’ajustar la xarxa del sector Baixador, que veurà modificada la seva frontera per la divisió del sector UPC – La Pineda, caldrà donar continuïtat a la línia de 150 mm de diàmetre del Pg. Marina a l’alçada del carrer 7. Això suposarà fer una connexió de 71 metres (que inclou un encreuament de 9 metres). A la vegada s’aprofitarà per tancar una malla amb una canonada propera amb 9 metres de 100 mm de diàmetre.
Millora sector Can Roca - mallat (Ptge. Cal Gantxo) | 19-0-CAS-3_2_2_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 42792 | 42792 | 0 | L'especial configuració de la xarxa del sector Can Roca de cota 85 (Castelldefels i Gavà), ha donat un sector molt complexe de gestionar amb 3 entrades (impulsió Gavà IV, pou Otero Pedrayo i vàlvula Castelldefels 115 - 85), 1 entrada / sortida al dipòsit de Can Roca i una sortida (impulsió La Sentiu). La dificultat ve donada pel fet que la canonada de transport que lliga aquests punts està molt imbricada amb la xarxa de distribució. Val a dir però, que l'utilització habitual del pou Otero Pedrayo no és actualment acceptable, malgrat la qualitat de l'aigua hi és bona, ja que la instal·lació no permet el temps de contacte suficient del clor amb l'aigua. | Connexió de 145,55 metres de canonada de canonada de Polietilè de de 150 mm de diàmetre al Ptge. Cal Gantxo entre el carrer Montseny i la ctra. de la Sentiu per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Carrer Juan de la Cierva - Carrer Major | 19-0-CAS-3_2_2_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 141479 | 141479 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Juan de la Cierva i del carrer Major per 286,32 metres de canonada de 100mm de diàmetre de Fosa Dúctil (FD) i 142,48 metres de canonada de 200mm de diàmetre de Fosa Dúctil (FD)
Passeig Mirador - Passeig Ronda | 19-0-CAS-3_2_2_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 86923 | 86923 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Passeig Mirador i del Passeig Ronda per 470,24 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110 )mm de diàmetre.
Avinguda Bellamar,40-48 | 19-0-CAS-3_2_2_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 24021 | 24021 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Avinguda Bellamar,40-48 per 83,06 metres de canonada de 150(160)mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat
Carrer Torrenteres, 16-24 | 19-0-PAP-3_2_3_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 37597 | 37597 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Torrenteres, 16-24 per 161,45 metres de canonada de 150(160)mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat.
Carrer Doctor Fleming, 2-4 | 19-0-PAP-3_2_3_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 18163 | 18163 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Doctor Fleming, 2-4 per 38,30 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 150 mm de diàmetre. i 2,59m de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50 mm de diàmetre.
Carrer Puig Madrona, 31-35 | 19-0-PAP-3_2_3_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 17610 | 17610 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Puig Madrona, 31-35 per 68,76 metres de canonada de 50(63)mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat.
Carrer Peu de la costa, 1-13 | 19-0-PAP-3_2_3_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 17533 | 17533 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Peu de la costa, 1-13 per 52,54m de canonada de 50(63)mm de diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat i vàlvula (C. Tresols / Av. Diagonal) | 19-0-GAV-3_2_4_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 22534 | 22534 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Connexió de 53 metres de 100 mm de diàmetre a la confluència del carrer Tresols amb l'Av. Diagonal per millorar el mallat de la xarxa del sector que, a més, requerirà del traspàs d'una canalització del sector contigu de Gavà Centre i la instal·lació d'una nova vàlvula, que quedarà normalment tancada, a un encreuament del carrer Tresols a l'alçada del carrer Pau Claris.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament (Tvra. Dolors Clua / C. Nostra Senyora de Brugués) | 19-0-GAV-3_2_4_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 7098 | 7098 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Encreuament de 12 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre de la Tvra. Dolors Clua, a l'alçada del carrer Nostra Senyora de Brugués, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament i vàlvula (C. Begues / C. Sant Lluís) | 19-0-GAV-3_2_4_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 13460 | 13460 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Encreuament de 14 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Begues a l'alçada del carrer Sant Lluís per millorar el mallat de la xarxa del sector. Nova vàlvula a la mateixa ubicació per recuperar una malla al sector contigu de Pompeu Fabra.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - nou PC amb ER (C. Pi i Margall / C. Guifré el Pilós) | 19-0-GAV-3_2_4_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 30200 | 30200 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Nou PC amb reductor del sector Gavà - Dipòsit al carrer Pi i Margall a l'alçada del carrer Guifré el Pilós per assolir la configuració del sector sense incloure l'artèria de transport de 300 i 400 mm de diàmetre.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat i renovació (C. Pi i Margall, 62) | 19-0-GAV-3_2_4_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 21487 | 21487 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Connexió de 45 m i renovació de 21 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre al carrer Pi i Margall, 62 per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament (C. Tresols / C. Sant Joan) | 19-0-GAV-3_2_4_2_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 13999 | 13999 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Connexió de 37 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre al carrer Tresols, que inclou l'encreuament del carrer Sant Joan, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Divisió Gavà Mar i adaptació UPC - La Pineda - encreuament (C. Màquina / C. Forja) | 19-0-GAV-3_2_4_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 12371 | 12371 | 0 | El sector Gavà Mar amb els dos PCs de Riera dels Canyars i Riera de Parets té una extensió molt gran però amb dos pols de consum diferenciats. D'una banda hi ha la zona industrial de Gavà al costat del PC de Riera de Parets i de l'altra i ha la zona de la urbanització de Gavà Mar al costat de la costa. En mig hi ha terreny no urbanitzat per on passa la canonada que uneix els dos pols (una altra canonada va directa del PC de Riera dels Canyars a la costa). Aquesta configuració fa que la zona costanera tingui una garantia de servei dèbil front a incidents a les dues canonades esmentades (llavors s'ha d'ajudar des del sector contigu de UPC - La Pineda) i complica la recerca de fuites. Finalment al costat de la zona industrial s'ha construït el polígon de Can Alemany i n'hi ha d'altres previstos. | Encreuament de 19 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre del carrer Màquina a l'alçada del carrer Forja per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - renovació encreuament (C. Sant Isidre / C. Nostra Senyora de Brugués) | 19-0-GAV-3_2_4_2_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 5230 | 5230 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Renovació de l'encreuament de 7 metres de canonada de Fosa Grisa de80 mm de diàmetre, amb ampliació de diàmetre a 150 mm, del carrer Sant Isidre a l'alçada del carrer Nostra Senyora de Brugués per millorar la capacitat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament (C. Colomers / C. Tresols) | 19-0-GAV-3_2_4_2_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 6724 | 6724 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Encreuament de 9 metres de canonada de Polieitlè d’Alta Densitat de 150 mm de diàmetre del carrer Colomers a l'alçada del carrer Tresols per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament (Av. Joan Carles I / C. Sant Lluís) | 19-0-GAV-3_2_4_2_10 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 26150 | 26150 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Encreuament de 37,08 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 150 mm de diàmetre de l'Av. Joan Carles I a l'alçada del carrer Sant Lluís per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - connexió i nou PC amb ER (Pça. Batista i Roca) | 19-0-GAV-3_2_4_2_11 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 40423 | 40423 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Nou PC amb reductor del sector Gavà - Dipòsit a la Pça. Batista i Roca per assolir la configuració del sector sense incloure l'artèria de transport de 300 mm i 400 mm de diàmetre. Caldrà traspassar un petit tram de canalització des del sector contigu de Pompeu Fabra.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - vàlvula (C. Sant Joan / C. Santa Teresa) | 19-0-GAV-3_2_4_2_12 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Renovació de la vàlvula de derivació de l'artèria de transport a l'alçada dels carrers Sant Joan i Santa Teresa per poder-la tancar i configurar el sector sense incloure l'artèria de transport.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat (Rbla. Casas / C. Nostra Senyora de Brugués) | 19-0-GAV-3_2_4_2_13 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 17932 | 17932 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Connexió, que inclou l'encreuament de la Rbla. Casas, de 33 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre al carrer Nostra Senyora de Brugués per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat (C. Pi i Margall / C. Begues) | 19-0-GAV-3_2_4_2_14 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 20510 | 20510 | 0 | El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. | Connexió de 63 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre a la cruïlla dels carrers Pi i Margall i Begues per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Carrer Brucs 2-16 | 19-0-GAV-3_2_4_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 134977 | 134977 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Brucs per 558,04 m de canonada de Polietilè de 100mm de diàmetre.
Carrer centre - carrer Sant Joan | 19-0-GAV-3_2_4_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 70502 | 70502 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer centre i del carrer Sant Joan per 189,75 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Travessera Sant Nicasi, 1-13 | 19-0-GAV-3_2_4_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 64527 | 64527 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de la canonada de Travessera Sant Nicasi, 1-13 per 196,45 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Avinguda Generalitat, 29-71 | 19-0-PAL-3_2_5_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI PALLEJÀ | LLOBREGAT SUD | 39542 | 39542 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada d'Avinguda Generalitat, 29-71 per 133,86 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150mm de diàmetre.
Via Susana - Camí Can Montmany de Sobrerroca | 19-0-PAL-3_2_5_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI PALLEJÀ | LLOBREGAT SUD | 39309 | 39309 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de Via Susana i de Camí Can Montmany de Sobrerroca per 250,86 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63) mm de diàmetre.
Plaça Pla de natura - via Laura | 19-0-PAL-3_2_5_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI PALLEJÀ | LLOBREGAT SUD | 29257 | 29257 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de Plaça Pla de natura i de Via Laura per 92,67 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Via Doctor Jose Maria Tarruella | 19-0-PAL-3_2_5_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI PALLEJÀ | LLOBREGAT SUD | 22677 | 22677 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de Via Doctor Jose Maria Tarruella per 86,64 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Mallat xarxa i anul·lació tub transport (E. Prat Riba - M. D. Núria) | 19-0-SBO-3_2_6_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 45000 | 45000 | 0 | Augmentar les alternatives de subministrament de la zona. | Instal·lació de 170 metres de canonada de fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Mallat C/Pirineus entre Ter i Canons | 19-0-SBO-3_2_6_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 51951 | 51951 | 0 | Augmentar les alternatives de subministrament de la zona. | Instal·lació de 170 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Mallat Can Carreres - Benviure | 19-0-SBO-3_2_6_1_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 25400 | 25400 | 0 | Millorar la recirculació i distribució de l'aigua a la zona | Instal·lació de 91,88 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Treure artèria transport de dins sector Les Orioles - nou PC amb ER (Camí Vell Sant Ramon, 4) | 19-0-SBO-3_2_6_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 30200 | 30200 | 0 | El sector Les Orioles inclou dins l'artèria de Transport entre la central i el dipòsit cosa que dificulta la gestió de la recerca de fuites. | Nou PC amb reductor a l'alçada del Camí Vell de Sant Ramon, 4 en derivació de l'artèria de Transport per deixar aquesta fora del sector.
Avinguda Torre de la Vila - carrer Salvador Segui | 19-0-SBO-3_2_6_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 192076 | 192076 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de l'Avinguda Torre de la Vila i del carrer Salvador Segui per 346,98 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 150(160)mm de diàmetre, 75,39 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre i 349,58 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Cami Freser - carrer Ter | 19-0-SBO-3_2_6_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 37379 | 37379 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del camí Freser i del carrer Ter per 100,54 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre i 53,84 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 150 (160)mm de diàmetre.
Carrer Circumval·lacio, 1-45 | 19-0-SCL-3_2_7_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 54618 | 54618 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Circumval·lació, 1-45 per 178,97 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Carrer Rodera - carrer Moll | 19-0-SCL-3_2_7_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 42873 | 42873 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Rodera i del carrer Moll per 13,25 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre i 128,65 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Passatge Migjorn, 2-6 | 19-0-SCL-3_2_7_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 15072 | 15072 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del Passatge Migjorn, 2-6 per 27,41 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre.
Millora Can Guey - nou PC (Rda Molí / C. Font Bosquina) | 19-0-TOR-3_2_8_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 26000 | 26000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Guey a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Nou PC amb només cabalímetre per controlar la derivació principal dela canonada de transport del sector Can Guey II.
Millora Can Guey - nou PC amb ER (C. Bonaire / Av. Torrelletes) | 19-0-TOR-3_2_8_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 31000 | 31000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Guey a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Nou PC amb cabalímetre i reductor per controlar i regular la pressió a la derivació principal de la canonada de transport del sector Can Guey V.
Millora Can Güell - ER, connexió i vàlvula (Av. 4, 64) | 19-0-TOR-3_2_8_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 14641 | 14641 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Per controlar i regular la pressió a la derivació principal de la canonada de transport del sector Can Güell V, s'aprofitarà el punt de control d'entrada i sortida al dipòsit, afegint-li un reductor, i previ bypass del mateix mitjançant una connexió de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Millora Can Güell - nou PC amb ER (Av. 5, 25) | 19-0-TOR-3_2_8_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 31000 | 31000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Nou PC amb cabalímetre i reductor per controlar i regular la pressió a la derivació principal de la canonada de transport del sector Can Güell III.
Millora Can Güell - vàlvula (Av. 7 / C. 13) | 19-0-TOR-3_2_8_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Com que aprofitant el control de les derivacions principals de les canonades de transport dels sectors de Can Güell es farà una regulació de la pressió més ajustada, caldrà modificar lleugerament les fronteres entre els sectors per assolir una regulació òptima. Per fer-ho caldrà instal·lar algunes vàlvules de seccionament en trams on no n'hi ha.
Millora Can Güell - vàlvula (C. 13 / C. 62) | 19-0-TOR-3_2_8_2_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Com que aprofitant el control de les derivacions principals de les canonades de transport dels sectors de Can Güell es farà una regulació de la pressió més ajustada, caldrà modificar lleugerament les fronteres entre els sectors per assolir una regulació òptima. Per fer-ho caldrà instal·lar algunes vàlvules de seccionament en trams on no n'hi ha.
Millora Can Güell - vàlvula (Av. 3, 16) | 19-0-TOR-3_2_8_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Com que aprofitant el control de les derivacions principals de les canonades de transport dels sectors de Can Güell es farà una regulació de la pressió més ajustada, caldrà modificar lleugerament les fronteres entre els sectors per assolir una regulació òptima. Per fer-ho caldrà instal·lar algunes vàlvules de seccionament en trams on no n'hi ha.
Millora Can Güell - nou ER (Av. 2 / C. 25) | 19-0-TOR-3_2_8_2_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 15000 | 15000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Can Güell a Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | La part baixa del sector Can Güell II té una pressió excesiva degut a la gran diferencia d'altimetria de l'àrea que cobreix aquest sector. Com que aquesta part baixa queda molt allunyada de la canonada de transport del sector, no hi ha altra solució que crear un subsector regulat per un reductor de pressió.
Carrer Puig Vicenç, 20-42 | 19-0-TOR-3_2_8_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 61926 | 61926 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Puig Vicenç, 20-42 per 277,76 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100(110)mm de diàmetre.
Avinguda 1, 11-27 | 19-0-TOR-3_2_8_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 51488 | 51488 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Canalització de 205,75 metres de tub de Polietilè d’Alta Densitat de 150(160)mm de diàmetre i 11,86 metres de tub de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre.
Carrer Alzines, 13-19 | 19-0-TOR-3_2_8_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 22201 | 22201 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Canalització de 184,77 metres de tub de Polietilè d’Alta Densitat de 50(63)mm de diàmetre.
Mallat Cr Pi i Maragall amb Cr Major. | 19-0-VIL-3_2_9_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 15227 | 15227 | 0 | Cal mallar la xarxa de distribució per millorar la recirculació de l’aigua | Instal·lació de 35,97 metres canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 110mm de diàmetre.
Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - nou PC amb ER i encreuament (C. Ginesta / C. Gardènies) | 19-0-VIL-3_2_9_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 36711 | 36711 | 0 | El sector Albarrosa Baix de cota 135 és un sector d'impulsió - distribució on l'artèria d'impulsió forma part de propi sector. Llavors, aquest sector s'ha de gestionar per diferència entre entrada i sortida, provoca una pèrdua de precisió en el càlcul dels seus indicadors de gestió i dificulta la recerca de fuites. | Nou PC amb reductor del sector Albarrosa Baix a la cruïlla dels carrers Ginesta i Gardènies per assolir la configuració del sector sense incloure l'artèria d'impulsió de la central al dipòsit. També inclou un encreuament de 10 metres de 100 mm de diàmetre, a la mateixa ubicació
Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - connexió (C. Heliotropi / C. Flor de Taronger) | 19-0-VIL-3_2_9_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 14000 | 14000 | 0 | El sector Albarrosa Baix inclou dins l'artèria de Transport entre la central i el dipòsit cosa que dificulta la gestió de la recerca de fuites. | Connexió al carrer Heliotropi a l'alçada del carrer Flor de Taronger de 37 metres de canonada Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre per millorar el mallat del sector.
Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - vàlvula (C. Flor de Taronger / C. Heliotropi) | 19-0-VIL-3_2_9_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Albarrosa Baix inclou dins l'artèria de Transport entre la central i el dipòsit cosa que dificulta la gestió de la recerca de fuites. | Nova vàlvula de seccionament a la canonada de 100 mm de diàmetre del carrer Flor de Taronger a l'alçada del carrer Heliotropi per millorar la flexibilitat de la xarxa del sector.
Carrer Vicenta Escoda - carrer Pi i Maragall - carrer Sant Josep - carrer Major | 19-0-VIL-3_2_9_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 120140 | 120140 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Vicenta Escoda i Pi i Margall per 428,78 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 110 mm de diàmetre.
Carrer Sant Marià - carrer Santa Teresa | 19-0-VIL-3_2_9_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 36916 | 36916 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Santa Maria i Santa Teresa per 104,96 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Carrer Circumval·lació, 90-98 | 19-0-VIL-3_2_9_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 19445 | 19445 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Circumval·lació 90-98 per 85,69 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 110 mm de diàmetre.
Millora Cesalpina - nou PC Av. Comte Ramón Berenguer (costat Central Cesalpina I) | 19-0-SCC-3_2_10_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | LLOBREGAT SUD | 26000 | 26000 | 0 | La xarxa dels sectors de la urbanització Cesalpina a Santa Coloma de Cervelló i Torrelles tenen una característica molt poc mallada degut al tipus de trama urbana. Llavors, inicialment, es van dissenyar per diferència dels cabalímetres de les impulsions i els cabalímetres d'entrada i sortida dels dipòsits, incloent la canonada de transport dins els sectors. Aquesta configuració no dóna suficient precisió per a la detecció fina de fuites i cal completar-la amb el control de les derivacions de la canonada de transport. | Nou PC amb cabalímetre per controlar la derivació principal de la canonada de transport del sector Cesalpina Baix.
Torrent Batllòria 2-14 | 19-0-BAD-3_3_1_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 29299 | 29299 | 0 | Degut a la urbanització municipal i al futur creixement urbanístic del sector s'instal·len les canonades proposades | S'instal·laran 124 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, entre Rambla Sant Joan i Carrer Sant Gonçal.
PHD Av. President Companys - Pça. Josep Irla | 19-0-BAD-3_3_1_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 15000 | 15000 | 0 | La zona de l'Av. Navarra, actualmente a la cota 70, ha patit problemas de pressió insuficient degut a la cota del terreny i l'alçada de nous edificis. Temporalment, s'alimenta aquesta zona des de cota 120 de Pomar per reducció a l'espera de mallar-la amb la cota 100. | S'efectuarà una PHD per sota de l'Av. President Companys a l'alçada de la Pça. Josep Irla de 22 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre que connecti la canonada de cota 100 de 200 mm de diàmetre de la vorera esquerra amb la canonada de 150 mm de diàmetre que va cap a l'Av. Navarra.
Ptge. Torre | 19-0-BAD-3_3_1_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 38500 | 38500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 105 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Congrés Eucarístic | 19-0-BAD-3_3_1_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 27400 | 27400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 256 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
València – Ruben Darío | 19-0-BAD-3_3_1_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 38500 | 38500 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 120 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Puigfred – Av. Sant Joan | 19-0-BAD-3_3_1_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 213500 | 213500 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 312 m de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm i 100mm de diàmetre.
President Companys (sota C-31) | 19-0-BAD-3_3_1_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 40202 | 40202 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 140 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Garcilaso 44-50 | 19-0-BAD-3_3_1_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 21174 | 21174 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 63 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Eduard Maristany - Mar Negra | 19-0-BAD-3_3_1_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 52314 | 52314 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 147 metres de Polietilè d’Alta Densitat de 200 mm de diàmetre.
General Weyler 197-266 (B) | 19-0-BAD-3_3_1_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 167180 | 167180 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 400 metres de canonada de Fosa Dúctil. 162 m de 200 mm de diàmetre; 27 metres de 150 mm de diàmetre i 211 de 100 mm de diàmetre.
Torrent Batllòria 16-40 | 19-0-BAD-3_3_1_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 47642 | 47642 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 126 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Molí de la Torre 23-53 | 19-0-BAD-3_3_1_5_10 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 64862 | 64862 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 153 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Riera Matamoros, 49-57 | 19-0-BAD-3_3_1_5_11 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI BADALONA | BESÒS | 19000 | 19000 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 49 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Segon PC Bellaterra - nou PC (PC Facultat de Medicina) | 19-0-CER-3_3_2_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 30000 | 30000 | 0 | El sector Bellaterra de cota 197 només disposa d'una entrada pel PC Facultat de Veterinària. Si bé, per demanda, aquest sector funciona bé amb una sola entrada, la seva extensió fa que una sola entrada el deixi més exposat a incidències de l'artèria de transport i dificulti la recerca de fuites. | Nou PC a la Ctra. d'Accés a la Facultat de Medicina a l'alçada de la Ctra. de l'Autònoma per disposar de la segona entrada al sector Bellaterra.
Camí Antic Serra de Galliners | 19-0-CER-3_3_2_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 84733 | 84733 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 439 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Av. Catalunya, 2-18 | 19-0-CER-3_3_2_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 37300 | 37300 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 93 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Serra Galliners 100-112 | 19-0-CER-3_3_2_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 54000 | 54000 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 134 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av. Catalunya 21-43 | 19-0-CER-3_3_2_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 88400 | 88400 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 219 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Carrer 01-05 (Sant Pau) | 19-0-CER-3_3_2_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 45386 | 45386 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 110,16 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50 mm de diàmetre i 66,83 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Barberà, 3-8 | 19-0-CER-3_3_2_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 29600 | 29600 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 76 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
González – Ptge. Orient | 19-0-CER-3_3_2_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 50177 | 50177 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 120 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Plaça Goya 8-11 | 19-0-CER-3_3_2_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 21643 | 21643 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 91 metres de Polietilè D’Alta Densitat de 110 mm de diàmetre.
Sta. Marcel·lina - St. Antoni | 19-0-CER-3_3_2_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÉS | BESÒS | 201641 | 201641 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de 482 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200-150 mm de diàmetre.
Països Catalans 2-14 | 19-0-MIR-3_3_3_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 22400 | 22400 | 0 | El tub existent es troba a una fondària que fa molt difícil i costosa la seva reparació | Instal·lació de 8 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre i 20 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Millora sector Riera Sant Cugat - connexió i PHD + ER (C. Núria / C. Progrés) | 19-0-MIR-3_3_3_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 55800 | 55800 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de Ø200 de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de Ø200 podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Connexió per PHD de 55 metres de 150 mm de diàmetre per sota de la riera de Sant Cugat, entre els sectors Riera de Sant Cugat i la Ferreria, a l'alçada dels carrers Núria i Progrés. S'implantarà un reductor per quan calgui abastar la Ferreria des de la Riera de Sant Cugat.
Millora sector Riera Sant Cugat - mallat (C. Comerç / C. Progrés) | 19-0-MIR-3_3_3_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 24000 | 24000 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de 200 mm de diàmetre de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de 200 mm de diàmetre podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Connexió de 80 metres de canonada de 100 mm de diàmetre entre els carrers Comerç i Progrés per tancar una malla que doni més capacitat a la xarxa del sector la Ferreria de cara a utilitzar la nova connexió amb el sector Riera de Sant Cugat.
Millora sector Riera Sant Cugat - renovació (Av. Riera Sant Cugat / C. Quarters) | 19-0-MIR-3_3_3_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 91850 | 91850 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de Ø200 de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de Ø200 podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Renovació del tram de canonada de 253 metres de 200 mm de diàmetre entre l'Av. Riera de Sant Cugat i el carrer Quarters per eliminar el fibrociment d'una de les entrades al sector Montcada Centre.
Desvincular sectors Can Cuiàs i Pça. Roja - doble connexió (C. Agudes / C. Can Cuiàs) | 19-0-MIR-3_3_3_2_04 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 5500 | 5500 | 0 | El sector de Pça. Roja de cota 100 de Barcelona només té una entrada pel PC Agudes que rep, però, l'alimentació no des de l'artèria de transport sinó com a sortida del sector Can Cuiàs de cota 100 de Montcada i Reixac. Aquesta situació dificulta la gestió d'ambdós sectors en la recerca de fuites. | Connexió doble de 5 i 7 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, a l'alçada de la cruïlla dels carrers Agudes i Can Cuiàs, per permetre que el PC Agudes del sector Pça. Roja rebi l'aigua directament de l'artèria de transport enlloc de fer-ho de la xarxa de distribució del sector Can Cuià
Millora qualitat aigua Mas Rampinyo - renovació (C. Tagamanent / C. Alt de Sant Pere) | 19-0-MIR-3_3_3_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 18000 | 18000 | 0 | El disseny original del sector Mas Rampinyo comptava amb els dos punts de control (Alt de Sant Pere i Av. Catalunya-C17) ubicats molt a prop l'un de l'altre cosa que provoca una circulació insuficient de l'aigua a l'extrem oposat del sector i dificulta la subsectorització en cas de recerca de fuites. | Renovació de l'encreuament de 9 metres de canonada de 150 mm de diàmetre per sota de les vies del tren a l'alçada de la cruïlla dels carrers Tagamanent i Alt de Sant Pere per millorar la seva seguretat i recuperar la capacitat ja que està molt obstruït.
Millora sector Riera Sant Cugat - connexió (Pg. Font Pudenta / Pça. Roja) | 19-0-MIR-3_3_3_2_06 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 16200 | 16200 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de Ø200 de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de Ø200 podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Perforació horitzontal dirigida de 37 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre per sota de les vies del tren per tancar una malla al sector Riera de Sant Cugat per tal de relligar millor dues zones i afavorir la circulació de l'aigua.
Millora sector Riera Sant Cugat - renovació (Pg. Font Pudenta (Quarters - Pere de Montcada)) | 19-0-MIR-3_3_3_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 45500 | 45500 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de Ø200 de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de Ø200 podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Renovació del tram de canonada de 140 metres de 200 mm de diàmetre per 150 mm de diàmetre (passarà de funcions de transport a distribució) al Pg. Font Pudenta entre el carrer Quarters i el carrer Pere de Montcada per eliminar el fibrociment d'una de les canonades principals del sector Riera
Millora sector Riera Sant Cugat - renovació (Pg. Font Pudenta (Pere de Montcada - Maria Bearn)) | 19-0-MIR-3_3_3_2_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 55250 | 55250 | 0 | El sector Riera de Sant Cugat es controla, amb la xarxa de transport inclosa, per una entrada des d'una artèria de transport i una sortida cap a l'aspiració de la central de Santa Maria de Montcada. Aquest sector té el problema del manteniment de la canonada de Ø200 de transport: els trams d'U trenquen sovint (de fet hi ha un tram permanentment fora de servei suplit en precari per canonades de distribució) i hi ha trams ubicats on es fa difícil les reparacions. Alguns trams nous canalitzats de distribució de Ø200 podran suplir la canonada de transport però són incomplets. D'altra banda, el sector Riera de Sant Cugat i el seu veí de la Ferreria no tenen cap punt de contacte degut a la pròpia riera. Això fa que no es puguin ajudar en cas d'incidència de les respectives alimentacions. | Renovació del tram de canonada de 170 metres de Ø200 amb Ø150 (passarà de funció transport a distribució) al Pg. Font Pudenta entre el carrer Pere de Montcada i el carrera Maria de Bearn per eliminar el fibrociment de la canonada principal del sector Riera de San
Poblet, 16-46 | 19-0-MIR-3_3_3_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 53615 | 53615 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació d’una canonada de 211 metres de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Bonavista, 2-12 | 19-0-MIR-3_3_3_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 122288 | 122288 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació d’una canonada de 184 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Alzina – Santas Creus | 19-0-MIR-3_3_3_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 78600 | 78600 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 10,40 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat i de 21,58 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre.
Vapor 6-20 | 19-0-MIR-3_3_3_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | BESÒS | 87857 | 87857 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació d’una canonada de 274 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat - vàlvula (C. Onze de Setembre / C. Lluís Companys) | 19-0-GAT-3_3_4_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTGAT | BESÒS | 2500 | 2500 | 0 | El sector de Montgat Ter té una zona (La Virreina) que depén en exclusiva d'una llarga canonada de 150 mm de diàmetre que creua una riera on la vegetació ha crescut i l'accés és complicat. Una reparació en aquest punt seria llarga i complicada. A més, aquesta zona del sector Montgat Ter és la que alimenta per un reductor al sector depenent del Turó de Montgat. D'altra banda, el sector Montgat Ter fuciona a la cota 135 mentre que el de Turó de Montgat ho fa a la cota 75, molt semblant a la cota 68 del sector Montgat Mar. Finalment, com el sector Turó de Montgat interposat és petit, en molts punts hi ha el salt directe entre les cotes 68 i 135. | Nova vàlvula de seccionament a la cruïlla dels carrers Onze de Setembre i Lluís Companys per incrementar la flexibilitat de la xarxa que alimenta a les zones de la Virreina i Pla de Montgat en cas d'alguna incidència.
Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat - encreuament (Camí Baix d'Alella / C. Mercè Rodoreda) | 19-0-GAT-3_3_4_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI MONTGAT | BESÒS | 2400 | 2400 | 0 | El sector de Montgat Ter té una zona (La Virreina) que depén en exclusiva d'una llarga canonada de 150 mm de diàmetre que creua una riera on la vegetació ha crescut i l'accés és complicat. Una reparació en aquest punt seria llarga i complicada. A més, aquesta zona del sector Montgat Ter és la que alimenta per un reductor al sector depenent del Turó de Montgat. D'altra banda, el sector Montgat Ter fuciona a la cota 135 mentre que el de Turó de Montgat ho fa a la cota 75, molt semblant a la cota 68 del sector Montgat Mar. Finalment, com el sector Turó de Montgat interposat és petit, en molts punts hi ha el salt directe entre les cotes 68 i 135. | Encreuament del camí Baix d'Alella a l'alçada del carrer Mercè Rodoreda d’11 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre per millorar el mallat de la xarxa del sector Montgat Ter a la zona de la Virreina.
Jordana - Colònia Argentina | 19-0-GAT-3_3_4_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI MONTGAT | BESÒS | 63226 | 63226 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 155 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 200 mm de diàmetre.
Millora sector La Mina - mallat (C. Saturn) | 19-0-SAD-3_3_5_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS | BESÒS | 27000 | 27000 | 0 | El sector La Mina a Sant Adrià de BESÒS només té un PC d'entrada sobre una canonada de Ø400 que en el futur formarà part de la connexió arterial a cota 55 entre ambdues bandes del riu BESÒS. A més, l'arqueta on està ubicat aquest PC és d'accés complicat i presenta problemes de salubritat. | Connexió de 91 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre al carrer Saturn entre Ponent i Sant Cristòfol de Moura per recollir els ramals de l'artèria que passarà a Transport.
Millora sector La Mina - nou PC i connexió (C. Cristòfol de Moura / Av. Sant Ramon de Penyafort) | 19-0-SAD-3_3_5_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS | BESÒS | 32500 | 32500 | 0 | El sector La Mina a Sant Adrià de BESÒS només té un PC d'entrada sobre una canonada de Ø400 que en el futur formarà part de la connexió arterial a cota 55 entre ambdues bandes del riu BESÒS. A més, l'arqueta on està ubicat aquest PC és d'accés complicat i presenta problemes de salubritat. | Connexió de 5 metres de canonada de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre i nou PC amb reductor a la cruïlla del carrer Sant Cristòfol de Moura i Av. Sant Ramon de Penyafort per tenir un segon PC al sector La Mina.
Sanatori - Av. Vidal i Barraquer | 19-0-SCG-3_3_6_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 34601 | 34601 | 0 | Aprofitant l'obertura del carrer Sanatori fins a Vidal Barraquer, s'amplia la xarxa per connectar dos caps extrems molt llargs | Instal·lació de 149 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Major, 19-33 | 19-0-SCG-3_3_6_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 26600 | 26600 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 75 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Dalt de la Ciutadella - Pare Benet | 19-0-SCG-3_3_6_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 13900 | 13900 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 106 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Salzareda | 19-0-SCG-3_3_6_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 167120 | 167120 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 436 metres de canonada de Fosa Dúctil, dels quals 416 metres són de canonada de 200 mm de diàmetre i 20 metres de 100 mm de diàmetre.
Av. Sanatori, 87 – Ptge. Vital | 19-0-SCG-3_3_6_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | BESÒS | 87950 | 87950 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de 258 metres de canonada, dels quals 199 metres són de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, 28 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre i 31 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 50 mm de diàmetre.
Creuament Gran de Gràcia 19-26 | 19-0-B06-3_4_1_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 7000 | 7000 | 0 | Mallat de la xarxa al llarg de Gran de Gràcia. | Canalització de 12 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, creuant el carrer Gran de Gràcia a l'alçada del número 26.
Farigola, 57-59 | 19-0-B06-3_4_1_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 20000 | 20000 | 0 | Aquest tub es troba sota una marquesina d’una parada d’autobús. Fa un temps es va produir una avaria natural que no es va poder reparar. Per poder restablir la continuïtat de la línia és necessari renovar aquest tub canviant el traçat. | Canalitzar 40 metres de Fosa Dúctil de diàmetre 200.
Divisió sector Pça. del Diamant - encreuament (C. Pérez Galdós / C. Nil Fabra) | 19-0-B06-3_4_1_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 7927 | 7927 | 0 | El sector Pça. del Diamant és un sector molt gran, tant en extensió com en demanda associada. Tot i que en un darrer redisseny dels sectors de les cotes 130 i 115 de la DZ Barcelona Nord es va retallar una mica la seva extensió (una part passava al sector Príncep de Girona i una altra al sector Gran de Gràcia, l'extensió continuaria sent important. D'altra banda, els dos punts de control del sector (Carolines i Pça. Rovira i Trias) depenent del mateix tram de l'artèria principal de la cota 130 i quan aquesta té una incidència ambdós es veuen afectats. | Encreuament de 10 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, del carrer Pérez Galdós, a l'alçada del carrer Nil Fabra, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Divisió sector Pça. del Diamant - PC ER C.Massens C. Sant Salvador | 19-0-B06-3_4_1_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 48481 | 48481 | 0 | El sector Pça. del Diamant és un sector molt gran, tan en extensió com en demanda associada. Tot i que en un darrer redisseny dels sectors de les cotes 130 i 115 de la DZ Barcelona Nord es va retallar una mica la seva extensió (una part passava al sector Príncep de Girona i una altra al sector Gran de Gràcia, l'extensió continuaria sent important. D'altra banda, els dos punts de control del sector (Carolines i Pça. Rovira i Trias) depenen del mateix tram de l'artèria principal de la cota 130 i quan aquesta té una incidència ambdós es veuen afectats. | Instal·lació d'un punt de control amb reductor per poder dividir el sector i canalització de 15 metres de canonada de Fosa Dúctil, de 150 mm de diàmetre, per garantir la malla de la xarxa del sector a l'entrada.
Reordenació 130_115BAR centre - encreuament (C. Secretari Coloma / C. Romans) | 19-0-B06-3_4_1_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 3894 | 3894 | 0 | La frontera actual entre els sectors de les cotes 115 i 130 al centre de Barcelona dins la DZ Barcelona Nord fa que a les cotes baixes dels sectors de cota 130 la pressió sigui excessiva. D'altra banda, el sector d'Av. Gaudí de cota 115, com pertany a la DZ de Barcelona Sud, s'alimenta parcialment a partir del sector Gràcia Nova en lloc de fer-ho des de l'artèria de Transport. A més, això implica una que el sector Gràcia Nova tingui una part en forma de falca estreta, encaixonada entre els sectors Príncep de Girona i Av. Gaudí. Per últim, l'artèria de Transport de cota 115 té un estretament a l'alçada de Gal·la Placídia ja que la continuïtat es fa per una canonada originalment de Distribució cosa que afecta també al funcionament de la xarxa del sector Gran de Gràcia. | Encreuament de 6 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre, del carrer Secretari Coloma, a l'alçada del carrer Romans, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Reordenació 130_115BAR centre - encreuament (C. Ventalló / C. Romans) | 19-0-B06-3_4_1_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 3894 | 3894 | 0 | La frontera actual entre els sectors de les cotes 115 i 130 al centre de Barcelona dins la DZ Barcelona Nord fa que a les cotes baixes dels sectors de cota 130 la pressió sigui excessiva. D'altra banda, el sector d'Av. Gaudí de cota 115, com pertany a la DZ de Barcelona Sud, s'alimenta parcialment a partir del sector Gràcia Nova en lloc de fer-ho des de l'artèria de Transport. A més, això implica que el sector Gràcia Nova tingui una part en forma de falca estreta, encaixonada entre els sectors Príncep de Girona i Av. Gaudí. Per últim, l'artèria de Transport de cota 115 té un estretament a l'alçada de Gal·la Placídia ja que la continuïtat es fa per una canonada originalment de Distribució cosa que afecta també al funcionament de la xarxa del sector Gran de Gràcia. | Encreuament de 6 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre, del carrer Ventalló, a l'alçada del carrer Romans, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Reordenació 130_115BAR centre - mallat (C. Pare Laínez / C. Joaquim Ruyra) | 19-0-B06-3_4_1_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 39634 | 39634 | 0 | La frontera actual entre els sectors de les cotes 115 i 130 al centre de Barcelona dins la DZ Barcelona Nord fa que a les cotes baixes dels sectors de cota 130 la pressió sigui excessiva. D'altra banda, el sector d'Av. Gaudí de cota 115, com pertany a la DZ de Barcelona Sud, s'alimenta parcialment a partir del sector Gràcia Nova en lloc de fer-ho des de l'artèria de Transport. A més, això implica que el sector Gràcia Nova tingui una part en forma de falca estreta, encaixonada entre els sectors Príncep de Girona i Av. Gaudí. Per últim, l'artèria de Transport de cota 115 té un estretament a l'alçada de Gal·la Placídia ja que la continuïtat es fa per una canonada originalment de Distribució cosa que afecta també al funcionament de la xarxa del sector Gran de Gràcia. | Connexió de 84 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, al carrer Pare Laínez, entre els carrers Joaquim Ruyra i Hipòlit Làzaro, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Farigola 53-55 | 19-0-B06-3_4_1_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 18900 | 18900 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Farigola 53-55 per 27 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Bailen 218-224 | 19-0-B06-3_4_1_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 19200 | 19200 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Bailen 218-224 per 50 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Gran de Gràcia 8-68 | 19-0-B06-3_4_1_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 114500 | 114500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Gran de Gràcia 8-68 per 255 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Gran de Gràcia 106-124 | 19-0-B06-3_4_1_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 16200 | 16200 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Gran de Gràcia 106-124 per 41 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Av. Príncep d'Astúries 30-64 | 19-0-B06-3_4_1_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 97300 | 97300 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de la canonada del carrer Av. Princep d'Astúries 30-64 per 279 metres de canonada de Polietilé de 110 mm de diàmetre.
Princep d'Astúries Rbla. Prat | 19-0-B06-3_4_1_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Coordinació administració local) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 30100 | 30100 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. | Renovació de la canonada del carrer Princep d'Astúries – Rbla. Prat per 86 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre i 9 metres de canonada de Fosa Dúctil de 300 mm de diàmetre
Pg. Mare de Déu del Coll, 91-93 | 19-0-B07-3_4_2_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 40000 | 40000 | 0 | En cas d’avaria al carrer Lorda cantonada amb Pg. Mare de Deu del Coll deixaria 329 subministraments sense aigua . | Instal·lació de 50 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Av. Estatut de Catalunya - Maternitat d'Elna | 19-0-B07-3_4_2_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 35000 | 35000 | 0 | Per la configuració de la xarxa i del sector de Parc de la Vall d'Hebron els edificis compresos entre C. Berruguete, Av Estatut de Catalunya i Pg de la Vall d'Hebron el seu subministrament depen d'un camí únic. Quan hi ha una afectació a aquesta el nombre d'afectats és elevat. | Instal·lació de 97 metres de canonada de Polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre al llarg de l'Av de l'Estatut .
Av. Mare de Déu de Montserrat 228-269 | 19-0-B07-3_4_2_1_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 15000 | 15000 | 0 | Disminució del nombre de subministraments afectats en cas d'inicidència a la xarxa de distribució de la zona. | Instal·lació de 14m de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre, creuant Av. Mare de Déu de Montserrat a l'alçada del número 269.
Mare de Déu dels Àngels 97-100 | 19-0-B07-3_4_2_1_04 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 4500 | 4500 | 0 | Augmentar garantia de subministrament d'un cul de sac del sector de Sant Genís Baix. Actualment la zona s'abasteix per un sol creuament del carrer Fastenrath 141-139 i amb el reforç sol·licitat duplicariem els punts d'abastament de la zona. | Instal·lació de 20 metres de canonada de Polietilè d’Alta Densitat de 100 mm de diàmetre i 4 metres de 30 mm de diàmetre, per millorar el mallat de la xarxa de la zona.
Pasteur 2-70 | 19-0-B07-3_4_2_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 109500 | 109500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Pasteur 2-70 per 305 metres de canonada de Polietilè de 110 mm de diàmetre.
Porrera 14-34 | 19-0-B07-3_4_2_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 79000 | 79000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Porrera 14-34 per 40 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre i 160 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Trobador 21-32 | 19-0-B07-3_4_2_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 20700 | 20700 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Trobador 21-32 per 53 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Mare de Déu de Montserrat 251-261 | 19-0-B07-3_4_2_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 25500 | 25500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Mare de Déu de Montserrat 251-261 per 58 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Argimon 12-28 | 19-0-B07-3_4_2_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 25100 | 25100 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Argimon 12-28 per 66 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Llorens i Barba 1-69 | 19-0-B07-3_4_2_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 184098 | 184098 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Llorens i Barba 1-69 per 401 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Sales i Ferré 25-55 | 19-0-B07-3_4_2_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 41700 | 41700 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Sales i Ferré 25-55 per 117 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av Jordà 2-10 | 19-0-B07-3_4_2_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 46800 | 46800 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Av Jordà 2-10 per 113 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Fastenrath-Sta Rosalia | 19-0-B07-3_4_2_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 31500 | 31500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Fastenrath i Sta Rosalia per 48 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre i 21 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Font d'en Canyelles, 137 - Góngora, 7 (creuaments) | 19-0-B08-3_4_3_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 50000 | 50000 | 0 | En cas d'avaria en el creuament d'Almansa, 60, una zona molt amplia quedaria sense subministrament durant el temps que durés la reparació. | Instal·lació d’una canonada de 80 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Parc Central de Nou Barris - Ogassa | 19-0-B08-3_4_3_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 62500 | 62500 | 0 | En cas d’avaria al tram Marne - Valldaura, quedarien 450 clients sense subministrament durant el temps que durés la reparació. | Instal·lació d’una canalització de 75 metres de Polietilè d’alta densitat de 110 mm de diàmetre.
Pare Rodés, 25-32 (creuament) | 19-0-B08-3_4_3_1_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 12000 | 12000 | 0 | Una avaria en el creuament no es va poder reparar i va obligar a anul·lar el creuament. Cal canalitzar un creuament nou per restablir les condicions prèvies a l’avaria. | Instal·lació d’una canonada de 10 metres de Fosa Düctil de 100 mm de diàmetre.
Millora sectors Roquetes i Torre Baró Mirador - adequar PC (PC Jaume Pinent) | 19-0-B08-3_4_3_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 6200 | 6200 | 0 | El sector Torre Baró Mirador no té cap alternativa quan hi ha algun problema al tram d'artèria de cota 200 des del que s'abasta. Cal recordar que d'aquest sector depenen els sectors Torre Baró Alt i Torre Baró Baix. Tots tres sectors només tenen frontera amb un sector de cota piezomètrica inferior.El sector Roquetes està al costat de Torre Baró Mirador, a la mateix cota piezomètrica 200, però no té cap punt de frontera amb ell. Aquest sector només disposa d'un PC d'entrada. | Adaptació del PC Jaume Pinent amb nou cabalímetre i reductor.
Millora sectors Roquetes i Torre Baró Mirador - mallat (C. Jaume Pinent / C. Mina Ciutat) | 19-0-B08-3_4_3_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 4136 | 4136 | 0 | El sector Torre Baró Mirador no té cap alternativa quan hi ha algun problema al tram d'artèria de cota 200 des del que s'abasta. Cal recordar que d'aquest sector depenen els sectors Torre Baró Alt i Torre Baró Baix. Tots tres sectors només tenen frontera amb un sector de cota piezomètrica inferior.El sector Roquetes està al costat de Torre Baró Mirador, a la mateix cota piezomètrica 200, però no té cap punt de frontera amb ell. Aquest sector només disposa d'un PC d'entrada. | Connexió de 13 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre al carrer Jaume Pinent, a l'alçada del carrer Mina la Ciutat per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Millora sectors Roquetes i Torre Baró Mirador - mallat (C. Mina Ciutat / C. Jaume Pinent) | 19-0-B08-3_4_3_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 4454 | 4454 | 0 | El sector Torre Baró Mirador no té cap alternativa quan hi ha algun problema al tram d'artèria de cota 200 des del que s'abasta. Cal recordar que d'aquest sector depenen els sectors Torre Baró Alt i Torre Baró Baix. Tots tres sectors només tenen frontera amb un sector de cota piezomètrica inferior.El sector Roquetes està al costat de Torre Baró Mirador, a la mateix cota piezomètrica 200, però no té cap punt de frontera amb ell. Aquest sector només disposa d'un PC d'entrada. | Connexió de 7 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre al carrer Mina la Ciutat a l'alçada del carrer Jaume Pinent per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Millora sectors Roquetes i Torre Baró Mirador - nou PC amb ER i connexió (C. Mirador de Llobera) | 19-0-B08-3_4_3_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 60120 | 60120 | 0 | El sector Torre Baró Mirador no té cap alternativa quan hi ha algun problema al tram d'artèria de cota 200 des del que s'abasta. Cal recordar que d'aquest sector depenen els sectors Torre Baró Alt i Torre Baró Baix. Tots tres sectors només tenen frontera amb un sector de cota piezomètrica inferior.El sector Roquetes està al costat de Torre Baró Mirador, a la mateix cota piezomètrica 200, però no té cap punt de frontera amb ell. Aquest sector només disposa d'un PC d'entrada. | Renovació i connexió per a un total de 77 metres de Polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre més nou PC amb reductor al carrer Mirador de Llobera a l'alçada de la Pça. Salvador Puig Antich per tenir un segon PC al sector Roquetes i per poder alimentar els sectors de Torre Baró des de Roquetes en emergència.
Torrelles 5-11 | 19-0-B08-3_4_3_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 30100 | 30100 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Torrelles 5-11 per 84 metres de canonada de Polietilè de 110 mm de diàmetre.
Balenyà 12-44 | 19-0-B08-3_4_3_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 112350 | 112350 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Balenyà 12-44 per 322 metres de canonada de Polietilè de 110 mm de diàmetre.
Balenyà 2-10 | 19-0-B08-3_4_3_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 35000 | 35000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Balenyà 2-10 per 100 metres de canonada de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre
Perafita 2-16 | 19-0-B08-3_4_3_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 46550 | 46550 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Perafita 2-16 per 133 metres de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre
Perafita 18-24 | 19-0-B08-3_4_3_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 33950 | 33950 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Perafita 18-24 per 97 metres de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre
Perafita 24-40 | 19-0-B08-3_4_3_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 51100 | 51100 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Perafita 24-40 per 146 metres de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre
Gran de Sant Andreu, 90-85 (creuament) | 19-0-B09-3_4_4_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 20000 | 20000 | 0 | Durant una avaria natural anterior no va ser possible reparar la canonada i es va haver d’anul·lar parcialment. | Instal·lació d’una canonada de 17 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Via Barcino 87-91 | 19-0-B09-3_4_4_1_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 15000 | 15000 | 0 | Sector de Trinitat Vella amb un sol punt de control. La Zona de Via Barcino 87 té dos punts finals que amb la seva interconnexió ajudaria a tot sector, ja que és un dels punts més allunyats del sector. | Canalització de 44 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre per connectar els dos caps extrems segons plànol adjunt.
Afectació PC Sagrera - ER (PC Onze Setembre) | 19-0-B09-3_4_4_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 5000 | 5000 | 0 | El sector Sagrera és el que inclou l'àrea de desenvolupament de la nova estació de tren del mateix nom. Això fa que, a mida que aquest desenvolupament avanci, es produeixin afectacions de la xarxa. En aquest cas, el desenvolupament d'un polígon urbanístic afecta a la cruïlla dels carrers Garcilaso i Gran de Sagrera. Llavors, quedarà afectat el punt de control de Sagrera. D'altra banda, dins el sector hi ha una artèria de transport de 400 mm de diàmetre, que s'usa en emergència, per fer-li circular l'aigua. En aquest cas, cal fer moltes maniobres de vàlvules per tornar-la a la seva funció de transport. | Instal·lació d'un reductor al PC Onze de Setembre del sector Sagrera per tal de poder regular la pressió.
Afectació PC Sagrera - moure PC + ER (C. Garcilaso / Av. Meridiana) | 19-0-B09-3_4_4_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 27861 | 27861 | 0 | El sector Sagrera és el que inclou l'àrea de desenvolupament de la nova estació de tren del mateix nom. Això fa que, a mida que aquest desenvolupament avanci, es produeixin afectacions de la xarxa. En aquest cas, el desenvolupament d'un polígon urbanístic afecta a la cruïlla dels carrers Garcilaso i Gran de Sagrera. Llavors, quedarà afectat el punt de control de Sagrera. D'altra banda, dins el sector hi ha una artèria de transport de 400 mm de diàmetre, que s'usa en emergència, per fer-li circular l'aigua. En aquest cas, cal fer moltes maniobres de vàlvules per tornar-la a la seva funció de transport. | Desplaçament del PC Sagrera afectat, afegint un nou reductor, a una nova ubicació al carrer Garcilaso a l'alçada d'Av. Meridiana.
Afectació PC Sagrera - renovació C. Martí Molins (Av. Meridiana - C. Vallès i Ribot) | 19-0-B09-3_4_4_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 68215 | 68215 | 0 | El sector Sagrera és el que inclou l'àrea de desenvolupament de la nova estació de tren del mateix nom. Això fa que, a mida que aquest desenvolupament avanci, es produeixin afectacions de la xarxa. En aquest cas, el desenvolupament d'un polígon urbanístic afecta a la cruïlla dels carrers Garcilaso i Gran de Sagrera. Llavors, quedarà afectat el punt de control de Sagrera. D'altra banda, dins el sector hi ha una artèria de transport de 400 mm de diàmetre, que s'usa en emergència, per fer-li circular l'aigua. En aquest cas, cal fer moltes maniobres de vàlvules per tornar-la a la seva funció de transport. | Renovació de 136 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre, per mantenir la capacitat de la malla al sector Parc Pegaso després de transferir una canonada al sector Sagrera per completar l'entrada del nou PC.
Afectació PC Sagrera - vàlvula (Av. Meridiana / C. Garcilaso) | 19-0-B09-3_4_4_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Sagrera és el que inclou l'àrea de desenvolupament de la nova estació de tren del mateix nom. Això fa que, a mida que aquest desenvolupament avanci, es produeixin afectacions de la xarxa. En aquest cas, el desenvolupament d'un polígon urbanístic afecta a la cruïlla dels carrers Garcilaso i Gran de Sagrera. Llavors, quedarà afectat el punt de control de Sagrera. D'altra banda, dins el sector hi ha una artèria de transport de 400 mm de diàmetre, que s'usa en emergència, per fer-li circular l'aigua. En aquest cas, cal fer moltes maniobres de vàlvules per tornar-la a la seva funció de transport. | Nova vàlvula de seccionament a la cruïlla d'Av. Meridiana i el carrer Garcilaso per modificar la frontera entre sectors Parc Pegaso i Sagrera.
Divisió sector Pça. Congrés - encreuament (Av. Meridiana / C. Garcilaso) | 19-0-B09-3_4_4_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 37193 | 37193 | 0 | El sector Pça. Congrés té unes dimensions per superfície i per demanda excessives per a una òptima gestió de la recerca de fuites i millora del rendiment. A més, al seu interior inclou una artèria de transport de 400 mm de diàmetre per fer-li recircular l'aigua que s'usa habitualment en actuacions d'emergència. Llavors, per incorporar l'artèria de nou a les funcions de transport es requereixen moltes maniobres de vàlvules. | Encreuament de 46 metres de canonada de Polietilè d’alta densitat de 200 mm de diàmetre de l'Av. Meridiana, a l'alçada del carrer Garcilaso.
Divisió sector Pça. Congrés - nou PC amb ER (PC Merdidiana - Garcilaso) | 19-0-B09-3_4_4_2_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 30200 | 30200 | 0 | El sector Pça. Congrés té unes dimensions per superfície i per demanda excessives per a una òptima gestió de la recerca de fuites i millora del rendiment. A més, al seu interior inclou una artèria de transport de 400 mm de diàmetre per fer-li recircular l'aigua que s'usa habitualment en actuacions d'emergència. Llavors, per incorporar l'artèria de nou a les funcions de transport es requereixen moltes maniobres de vàlvules. | Nou PC amb reductor al l'Av. Meridiana a l'alçada del carrer Garcilaso per poder efectuar la divisió del sector Pça. Congrés.
Divisió sector Pça. Congrés - nou PC amb ER (PC Meridiana - Concepció Arenal) | 19-0-B09-3_4_4_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 30200 | 30200 | 0 | El sector Pça. Congrés té unes dimensions per superfície i per demanda excessives per a una òptima gestió de la recerca de fuites i millora del rendiment. A més, al seu interior inclou una artèria de transport de 400 mm de diàmetre per fer-li recircular l'aigua que s'usa habitualment en actuacions d'emergència. Llavors, per incorporar l'artèria de nou a les funcions de transport es requereixen moltes maniobres de vàlvules. | Nou PC amb reductor al l'Av. Meridiana a l'alçada del carrer Concepció Arenal per poder efectuar la divisió del sector Pça. Congrés.
Divisió sector Pça. Congrés - vàlvula (C. Garcilaso / C. Olesa) | 19-0-B09-3_4_4_2_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 3000 | 3000 | 0 | El sector Pça. Congrés té unes dimensions per superfície i per demanda excessives per a una òptima gestió de la recerca de fuites i millora del rendiment. A més, al seu interior inclou una artèria de transport de 400 mm de diàmetre per fer-li recircular l'aigua que s'usa habitualment en actuacions d'emergència. Llavors, per incorporar l'artèria de nou a les funcions de transport es requereixen moltes maniobres de vàlvules. | Nova vàlvula de seccionament a la cruïlla dels carrers Garcilaso i Olesa per poder establir la frontera de divisió del sector Pça. Congrés.
Felip II 215 A. Galí 68 | 19-0-B09-3_4_4_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 64500 | 64500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Felip II i Galí per 199 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Mercat 3-17 | 19-0-B09-3_4_4_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 29200 | 29200 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Mercat 3-17 per 70 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Garcilaso-Felip II | 19-0-B09-3_4_4_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 18652 | 18652 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Garcilaso iFelip II per 45 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Independència, 354-359 (creuament) | 19-0-B10-3_4_5_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 16000 | 16000 | 0 | Una fuita a Independència, 371 deixa 394 subministraments sense servei | Instal·lació d’una canonada de 15 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Millora sector Cantàbria - doble encreuament (Via Trajana / C. Safo) | 19-0-B10-3_4_5_2_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 61659 | 61659 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport parcialment. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Doble encreuament de 2 x 37 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre de la Via Trajana, a l'alçada del carrer Safo, incloent una vàlvula de seccionament per millorar el mallat de la xarxa del sector Cantàbria però també del sector Montsolís (Besòs).
Millora sector Cantàbria - encreuament (C. Huelva / C. Fluvià) | 19-0-B10-3_4_5_2_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 15854 | 15854 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport parcialment. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Encreuament de 20 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Huelva a l'alçada del carrer Fluvià per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Millora sector Cantàbria - mallat (C. Ca n'Oliva / C. Santander) | 19-0-B10-3_4_5_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 13954 | 13954 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport parcialment. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Connexió de 43 metres de canonada de Dosa Dúctil de 100 metres de diàmetre al carrer Ca n'Oliva, a l'alçada del carrer Santander, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Millora sector Cantàbria - mallat (C.Cantàbria / Rbla Prim) | 19-0-B10-3_4_5_2_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 73470 | 73470 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Connexió de 127 metres de canonada de Polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre des de Rambla Prim 221 fins a connectar amb la canonada ubicada a la cantonada del C. Cantàbria C. Maresme
Millora sector Cantàbria - mallat (C.Estartit / C.Maresme) | 19-0-B10-3_4_5_2_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 55384 | 55384 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Connexió entre de la xarxa entre C. Maresme i C. Puigcerdà pel C. Estartit canalitzant 164 metres de Politetilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre.
Millora sector Cantàbria - mallat (Rbla. Guipúscoa / C. Doctor Zamenhof) | 19-0-B10-3_4_5_2_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 6490 | 6490 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport parcialment. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Connexió de 23 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre a la Rbla. Guipúscoa, a l'alçada del carrer Doctor Zamenhof, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Millora sector Cantàbria - mallat (Via Trajana (C. Santander - C. Binéfar)) | 19-0-B10-3_4_5_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 47380 | 47380 | 0 | El sector Cantàbria va patir modificacions recents quan es va remodelar la xarxa a les zones més altes de la cota 55 properes a la vàlvula de Cantàbria. Així, es va crear el sector Sant Martí que va passar xarxa de cota 55 a cota 70 i també va absorbir petites zones del sector Cantàbria. No obstant, la modificació més important va ser que una canonada de 500 mm de diàmetre de distribució (Via Trajana) del sector Cantàbria va passar a transport per alimentar un nou PC del sector Sant Martí. Llavors, pel sector Cantàbria es va desplaçar un dels seus PCs i es van fer alguns reforços compensatoris. Cal dir que la flexibilitat del sector Cantàbria era ja limitada i després d'aquestes modificacions encara ho és més. D'altra banda, el sector inclou una canonada de 400 mm de diàmetre (Guipúscoa) que estaria millor a transport parcialment. Per completar el panorama, al sector s'ha planificat el polígon urbanístic de Ca n'Oliva (Guipúscoa - Via Trajana) que tindrà impacte a la seva configuració. | Connexió de 149 m de canonadad de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre a la Via Trajana, entre els carrers Santander i Binéfar, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Pere IV -Josep Pla | 19-0-B10-3_4_5_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 103400 | 103400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada dels carrers Pere IV i Josep Pla per 330 metres de canonada de Polietilè de 225 mm de diàmetre.
Agricultura 277 | 19-0-B10-3_4_5_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 29300 | 29300 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Agricultura 277 per 74 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Rbla. Guipúscoa 166 | 19-0-B10-3_4_5_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 47000 | 47000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de Rbla. Guipúscoa 166 per 100 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Maresme 149-153 | 19-0-B10-3_4_5_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 13000 | 13000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Maresme 149-153 per 32 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Pujades 228-254 | 19-0-B10-3_4_5_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 49000 | 49000 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Pujades 228-254 per 140 metres de canonada de polietilé de 225 mm de diàmetre
Almogàvers 68-80 | 19-0-B10-3_4_5_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 37400 | 37400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Almogàvers 68-80 per 99 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Wellington-B Muñoz | 19-0-B10-3_4_5_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 40000 | 40000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Wellington-B Muñoz per 100 metres de canonada de Fosa Fúctil de 150 mm de diàmetre.
Aragó 558-562 | 19-0-B10-3_4_5_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 28000 | 28000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Aragó 558-562 per 83 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre
Pujades 192-226 | 19-0-B10-3_4_5_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 42000 | 42000 | 0 | Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global, però segons els responsables de la Direcció de Zona Operativa, veient la particularitat de l’àmbit d’actuació consideren necessari prioritzar-la per sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. | Renovació de la canonada del carrer Pujades 192-226 per 120 metres de canonada de polietilé de 225 mm de diàmetre
Elisabets, 14-24 | 19-0-B01-3_5_1_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 47250 | 47250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Elisabets, 14-24 per 74 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Milans, 2-4 | 19-0-B01-3_5_1_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 52500 | 52500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Milans, 2-4 per 70 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Av. Paral·lel, 62-80 | 19-0-B01-3_5_1_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 107100 | 107100 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de l'Av. Paral·lel, 62-80 per 189 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Balboa, 10-30 | 19-0-B01-3_5_1_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 110250 | 110250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Balboa, 10-30 per 179 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Doctor Giné i Partagàs - Cermeño | 19-0-B01-3_5_1_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 176400 | 176400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Doctor Giné i Partagàs i carrer Cermeño per 287 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Grau i Torras, 2-20 | 19-0-B01-3_5_1_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 44100 | 44100 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Grau i Torras, 2-20 per 85 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Cermeño, 2-24 | 19-0-B01-3_5_1_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 63000 | 63000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Cermeño, 2-24 per 124,5 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Pg. de Sant Joan, 21. Creuament | 19-0-B02-3_5_2_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 55000 | 55000 | 0 | Millorar la comunicació de la cota 70 a banda i banda del Pg. de Sant Joan, actualment amb un únic creuament. | Instal·lació de 65 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre al carrer Passeig Sant Joan, 21.
Extracció artèria transport Padilla-Enamorats - encreuament (Av. Diagonal / C. Enamorats) | 19-0-B02-3_5_2_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 37531 | 37531 | 0 | Al sector Enamorats de cota 70 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. En aquest punt, als sectors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Encreuament de 54 metres de canonada de 150 mm de diàmetre de l'Av. Diagonal, a l'alçada del carrer Enamorats, per poder ampliar la xarxa del sector.
Redisseny sectors Plaça Àngels i Urquinaona - ER i cabalímetre (PC Gran Via - Muntaner) | 19-0-B02-3_5_2_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 6200 | 6200 | 0 | Els sectors Plaça dels Àngles i Urquinaona de la cota 70 de Barcelona són molt grans malgrat només disposar de dues entrades cadascun. A més, tenen les entrades descompensades, especialment el d'Urquinaona. Això fa que, quan hi ha un problema a les entrades principals, els sectors pateixen molt i cal obrir alternatives des de les artèries (no sempre disponibles) o des de sectors contigus (cosa que comporta el descontrol temporal d'un gran nombre de sectors. En qualsevol cas, en general es fa difícil gestionar sectors tan grans. | Adaptació del PC Gran Via - Muntaner amb nou cabalímetre i reductor.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - renovació (Av. Gaudí / C. Padilla) | 19-0-B02-3_5_2_2_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 14697 | 14697 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE.En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Renovació d'un tram de 33 m de canonada de Fosa Grisa de 80 mm de diàmetre a l'Av. Gaudí, 34 -40 amb ampliació de diàmetre a 150 mm, per tal de completar una malla de la xarxa del sector amb aquest diàmetre.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - ER (PC Av. Gaudí) | 19-0-B02-3_5_2_2_04 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE. En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Instal·lació d'un reductor al PC Av. Gaudí del sector Verdaguer per poder regular-hi la pressió.
Extracció artèria transport Padilla-Enamorats - mallat (C. Padilla / C. Aragó) | 19-0-B02-3_5_2_2_05 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 20387 | 20387 | 0 | Al sector Enamorats de cota 70 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. En aquest punt, als sectors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Connexió de 44 m de canonada de Fosa Dúctil de 150 de diàmetre al carrer Padilla (del costat del carrer Aragó) per treure ramals directes de l'artèria de transport i millorar el mallat de la xarxa del sector.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - mallat (C. Padilla / C. Mallorca) | 19-0-B02-3_5_2_2_06 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 29929 | 29929 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE.En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Canalització al carrer Padilla entre els carrers Provença i Mallorca amb 80 m de Fosa Dúctil de 100 m de diàmetre, per traspassar els ramals directes de l'artèria paral·lela de transport i que connectarà als extrems amb la distribució.
Redisseny Sectors Plaça Àngels i Urquinaona - ER (PC Tetuán) | 19-0-B02-3_5_2_2_07 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | Els sectors Plaça dels Àngles i Urquinaona de la cota 70 de Barcelona són molt grans malgrat només disposar de dues entrades cadascun. A més, tenen les entrades descompensades, especialment el d'Urquinaona. Això fa que, quan hi ha un problema a les entrades principals, els sectors pateixen molt i cal obrir alternatives des de les artèries (no sempre disponibles) o des de sectors contigus (cosa que comporta el descontrol temporal d'un gran nombre de sectors. En qualsevol cas, en general es fa difícil gestionar sectors tan grans. | Inclusió d'un reductor al PC Tetuan.
Reordenació 130_115BAR costat sud - encreuament (Av. Sarrià / C. Comte Borrell) | 19-0-B02-3_5_2_2_08 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 18842 | 18842 | 0 | El pis de pressió de cota 130 de Barcelona s'ha anat configurant amb sectors a dos nivells, l'inferior dels quals funciona a cota 115 mitjançant els reductors dels PCs. Tanmateix, a la DZ Barcelona Sud, aquesta estructura a dos nivells només arriba de forma coherent fins a la Plaça Francesc Macià. Cal, per tant, extendre-la fins a la zona universitària. A més, hi ha alguns sectors actuals molt grans i amb tres PCs d'entrada que cal redissenyar. Aquest projecte és una evolució d'un projecte anterior i recull actuacions programades pel 2015 que surten al pressupost desglossat però no s'inclouen a les actuacions ni al pressupost total. | Encreuament de 22 m de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre de l'Av. Sarrià a l'alçada del carrer Comte Borrell per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Reordenació 100BLL regulat costat sud - encreuament (C. Muntaner / C. Diputació) | 19-0-B02-3_5_2_2_09 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 14560 | 14560 | 0 | La sectorització actual de la cota 100 regulada de Barcelona Sud (incloent Bordeta limítrof a cota 70) no és gens homogènia, amb sectors molt grans al costat de més petits. Alguns tenen tres PCs d'entrada quan s'ha observat amb el temps que dos PCs és el més operatiu. A més, si bé l'estructura de sectors permet un cert ajust de pressions, la situació és clarament millorable. Per últim, les cotes altes del sector Bordeta presenten pressions molt justes que, a l'hora, condicionen el funcionament de la vàlvula de La Torrassa i es fa necessari passar-les a la cota superior. | Encreuament del carrer Muntaner a l'alçada del carrer Diputació de 17 m de canonada de 150 mm de diàmetre per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - moure PC (C. Provença / C. Nàpols) | 19-0-B02-3_5_2_2_10 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 26000 | 26000 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE. En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Nou PC al carrer Provença a l'alçada del carrer Nàpols per substituir el PC Pça. Gaudí en la reconfiguració dels sectors Sagrada Família i Verdaguer.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - encreuament (C. Mallorca / C. Castillejos) | 19-0-B02-3_5_2_2_11 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 12470 | 12470 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE.En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Encreuament del carrer Mallorca a l'alçada del carrer Castillejos de 14 m de canonada de 150mm de diàmetre per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - ER (PC Pg. Sant Joan_Provença) | 19-0-B02-3_5_2_2_12 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE. En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Instal·lació d'un reductor al PC Pg. Sant Joan - Provença del sector Verdaguer per poder regular-hi la pressió.
Extracció artèria transport Padilla-Enamorats - encreuament (C. Consell de Cent / C. Cartagena) | 19-0-B02-3_5_2_2_13 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 16681 | 16681 | 0 | Al sector Enamorats de cota 70 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. En aquest punt, als sectors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Encreuament de 18 m de canonada de 150mm de diàmetre del carrer Consell de Cent a l'alçada del carrer Cartagena per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - connexió (C. Padilla / C. València) | 19-0-B02-3_5_2_2_14 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 10713 | 10713 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE.En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Canalització al carrer Padilla a l'alçada del carrer València de 28 m de canonada de Fosa Dúctil de 100 m de diàmetre per tal de treure ramals directes de l'artèria de 400 mm de diàmetre. Es mallarà amb la xarxa del sector contigu inferior amb vàlvula tancada.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - ER (PC Indústria_Castillejos) | 19-0-B02-3_5_2_2_15 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb una de 200 mm de diàmetre a causa d'un pou del túnel de l'AVE. En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Instal·lació d'un reductor al PC Indústria - Castillejos del sector Sagrada Família per poder regular-hi la pressió.
Redisseny sectors Plaça Àngels i Urquinaona - ER i cabalímetre (PC Diputació - Pau Claris) | 19-0-B02-3_5_2_2_16 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 25000 | 25000 | 0 | Els sectors Plaça dels Àngles i Urquinaona de la cota 70 de Barcelona són molt grans malgrat només disposar de dues entrades cadascun. A més, tenen les entrades descompensades, especialment el d'Urquinaona. Això fa que, quan hi ha un problema a les entrades principals, els sectors pateixen molt i cal obrir alternatives des de les artèries (no sempre disponibles) o des de sectors contigus (cosa que comporta el descontrol temporal d'un gran nombre de sectors. En qualsevol cas, en general es fa difícil gestionar sectors tan grans. | Adaptació del PC Diputació - Pau Claris amb nou cabalímetre i reductor.
Extracció artèria transport Provença-Padilla - encreuament i renovació (C. Provença / C. Padilla) | 19-0-B02-3_5_2_2_17 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 28058 | 28058 | 0 | Al sector Sagrada Família de cota 100 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. Cal esmentar que, al seu pas per la cruïlla de Mallorca i Padilla, la canonada es va desviar amb un diàmetre de 200 mm a causa d'un pou del túnel de l'AVE.En aquest punt, als sectors inferiors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Encreuament del carrer Padilla a l'alçada del carrer Provença de canonada de 150 mm de diàmetre i renovació de les canonades a la cantonada de diàmetre menor per donar continuïtat a la línia per a un total de 49 m.
Reordenació 100BLL Regulat Costat Sud - Connexió (C. Balmes / C. Rosselló) | 19-0-B02-3_5_2_2_18 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 9529 | 9529 | 0 | La sectorització actual de la cota 100 regulada de Barcelona Sud (incloent Bordeta limítrof a cota 70) no és gens homogènia, amb sectors molt grans al costat de més petits. Alguns tenen tres PCs d'entrada quan s'ha observat amb el temps que dos PCs és el més operatiu. A més, si bé l'estructura de sectors permet un cert ajust de pressions, la situació és clarament millorable. Per últim, les cotes altes del sector Bordeta presenten pressions molt justes que, a l'hora, condicionen el funcionament de la vàlvula de La Torrassa i es fa necessari passar-les a la cota superior. | Connexió al carrer Balmes a l'alçada del carrer Rosselló de 21 m de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre per recuperar la malla de l'illa de cases.
Extracció artèria transport Padilla-Enamorats - moure PC (C. Enamorats / C. Padilla) | 19-0-B02-3_5_2_2_19 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 19000 | 19000 | 0 | Al sector Enamorats de cota 70 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. En aquest punt, als sectors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Desplaçament del PC Padilla sobre l'artèria de transport que es vol extreure del sector a una derivació de la mateixa ubicada a la mateixa cruïlla dels carrers Enamorats i Padilla.
Extracció artèria transport Padilla-Enamorats - encreuament (C. Lepant / Av. Diagonal) | 19-0-B02-3_5_2_2_20 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 13901 | 13901 | 0 | Al sector Enamorats de cota 70 de Barcelona Sud hi ha un tram de canonada de 400 mm de diàmetre, originalment de transport però sense cap funció específica. A més, en algunes parts d'aquesta canonada hi ha ramals directament connectats cosa que comporta problemes de manteniment. En aquest punt, als sectors de cota 70 no regulada hi ha recurrents problemes de pressió i, a més, la seva càrrega piezomètrica ve fortament influenciada per la gestió de la cota 70 regulada ja que ambdues cotes tenen i han de tenir actualment alguns punts de connexió degut a la baixa capacitat de transport de l'artèria de la cota 70 no regulada. | Encreuament de 15 m de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Lepant, a l'alçada de l'Av. Diagonal, per donar continuïtat a la línia que transcorre pel costat mar d'aquest darrer vial.
Rda. Sant Pau, 41-79 | 19-0-B02-3_5_2_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 141750 | 141750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera la Rda. Sant Pau, 41-79 per 258.8 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre
Comte d’Urgell, 125-137 | 19-0-B02-3_5_2_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 47250 | 47250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Comte Urgell, 125-137 per 122,6 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Aribau, 33-49 | 19-0-B02-3_5_2_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 49350 | 49350 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Aribau, 33-49 per 69 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Rocafort, 132-146 | 19-0-B02-3_5_2_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 50400 | 50400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Rocafort, 132-146 per 105 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Rosselló, 8-22 | 19-0-B02-3_5_2_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 52500 | 52500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Rosselló, 8-22 per 85,4 metres de Fosa Dúctil de150 mm de diàmetre.
Castillejos, 249-263 | 19-0-B02-3_5_2_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 57750 | 57750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Castillejos, 249-263 per 63,9 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre
Roger de Flor, 189-208 | 19-0-B02-3_5_2_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 37800 | 37800 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Roger de Flor, 189-208 per 70 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Balmes, 133-147 | 19-0-B02-3_5_2_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 64050 | 64050 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Balmes, 133-147 per 102,8 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre
Muntaner, 18-34 | 19-0-B02-3_5_2_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 47250 | 47250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Muntaner, 18-34 per 96,9 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Balmes, 149-167 | 19-0-B02-3_5_2_5_10 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 84000 | 84000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Balmes, 149-167 per 132,5 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Comte d’Urgell, 41-55 | 19-0-B02-3_5_2_5_11 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 89250 | 89250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Comte d'Urgell, 41-55 per 122,5 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Aribau, 1-13 | 19-0-B02-3_5_2_5_12 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 58800 | 58800 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Aribau, 1-13 per 99 metres de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre
Consell de Cent, 312-326 | 19-0-B02-3_5_2_5_13 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 73500 | 73500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Consell de Cent, 312-326 per 134,8 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Aribau, 69-89 | 19-0-B02-3_5_2_5_14 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 71400 | 71400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Aribau, 69-89 per 89,9 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre i 16 metres de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre.
Sicília - Mallorca | 19-0-B02-3_5_2_5_15 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 78750 | 78750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Sicília - Mallorca per 176,9 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Consell de Cent, 550-566 | 19-0-B02-3_5_2_5_16 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 63000 | 63000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Consell de Cent, 550-566 per 104,7 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Diputació, 303-319 | 19-0-B02-3_5_2_5_17 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 55650 | 55650 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Diputació, 303-319 per 102,1 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Ptge. Tasso, 1-12 | 19-0-B02-3_5_2_5_18 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 79800 | 79800 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carreral Ptge. Tasso, 1-12 per 183,4 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Mallorca, 496-516 | 19-0-B02-3_5_2_5_19 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 76650 | 76650 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Mallorca, 496-516 per 145 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Rda. Sant Pere, 29-39 | 19-0-B02-3_5_2_5_20 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 73500 | 73500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de la Rda. Sant Pere, 29-39 per 136,16 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Reordenació 100BLL regulat costat sud - encreuament (C. Riera Blanca / C. Esteras) | 19-0-B03-3_5_3_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 62549 | 62549 | 0 | La sectorització actual de la cota 100 regulada de Barcelona Sud (incloent Bordeta limítrof a cota 70) no és gens homogènia, amb sectors molt grans al costat de més petits. Alguns tenen tres PCs d'entrada quan s'ha observat amb el temps que dos PCs és el més operatiu. A més, si bé l'estructura de sectors permet un cert ajust de pressions, la situació és clarament millorable. Per últim, les cotes altes del sector Bordeta presenten pressions molt justes que, a l'hora, condicionen el funcionament de la vàlvula de La Torrassa i es fa necessari passar-les a la cota superior. | Encreuament de 17 metres de canonada de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre del carrer Riera Blanca, a l'alçada del carrer Esteras, incloent la renovació dels 9 metres existents, tot seguint amb 68 metres de canonada de Fosa Dúctil de 300 mm de diàmetre pel carrer Esteras fins a la cruïlla del carrer Carreras i Candi on es connectarà a l'artèria de 600 mm de diàmetre, aprofitant una derivació de 200 mm de diàmetre. Això permetrà donar circulació a l'aigua de l'artèria secundària que acaba al carrer Antoni de Capmany. També caldrà una connexió de 5 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre per relligar una xarxa afectada de Llobregat Nord per l'ús de 200 mm de diàmetre per Barcelona Sud.
Evolució redisseny part baixa sector Tres Pins - cabalímetre i ER (PC Vivers) | 19-0-B03-3_5_3_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 17000 | 17000 | 0 | La implantació de la cota d'abastament 105 entre les cotes 144 de Tres Pins i la cota 70 de Barcelona a la muntanya de Montjuïc, ha provocat la creació del sector Fonts de Montjuïc que fusiona i amplia la zona abastada pels sectors Santa Madrona i Passeig Exposició. Ara cal una segona fase en que s'absorbeixi també el sector de Polvorí i es millori la xarxa de cota 70 que ha patit retallades. | Adaptació del PC Vivers amb nou cabalímetre i reductor.
Evolució redisseny part baixa sector Tres Pins - encreuament (C. Blasco de Garay / C. Annibal) | 19-0-B03-3_5_3_2_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 7165 | 7165 | 0 | La implantació de la cota d'abastament 105 entre les cotes 144 de Tres Pins i la cota 70 de Barcelona a la muntanya de Montjuïc, ha provocat la creació del sector Fonts de Montjuïc que fusiona i amplia la zona abastada pels sectors Santa Madrona i Passeig Exposició. Ara cal una segona fase en que s'absorbeixi també el sector de Polvorí i es millori la xarxa de cota 70 que ha patit retallades. | Encreuament de 9 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre del carrer Blasco de Garay, a l'alçada del carrer Annibal, per tancar una malla de la cota 70 que s'havia perdut amb la creació del sector Fonts de Montjuïc.
Santa Caterina, 10-28 | 19-0-B03-3_5_3_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 53550 | 53550 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Santa Caterina, 10-28 per 91.8 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Numància, 9-11 | 19-0-B03-3_5_3_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 35700 | 35700 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Numància, 9-11 per 67,9 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Av. Miramar (Pl. Dante – Pl. Carlos Ibañez) | 19-0-B03-3_5_3_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 262500 | 262500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada de l'Avda. Miramar, entre Pl. Dante i Pl. Carlos Ibañez per 537,2 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Julià, 8-22 | 19-0-B03-3_5_3_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 48300 | 48300 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Julià, 8-22 per 94,6 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Torns, 20-38 | 19-0-B03-3_5_3_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 63000 | 63000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Torns, 20-38 per 123 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Bronze, 1-7 | 19-0-B03-3_5_3_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 66150 | 66150 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Bronze, 1-7 per 116,2 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Sants, 259-293 | 19-0-B03-3_5_3_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 74550 | 74550 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Sants, 259-293 per 87,3 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Creu Coberta, 31-75 | 19-0-B03-3_5_3_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 131250 | 131250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Creu Coberta, 31-75 per 247,2 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Av. Miramar (Pl. Neptú - Tarongers) | 19-0-B03-3_5_3_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC | BARCELONA SUD | 141750 | 141750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera l'Avda. Miramar (Pl Neptú - Tarongers) per 232,7 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Av. Esplugues, 24-56 | 19-0-B04-3_5_4_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 217750 | 217750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera l'Av. Esplugues, 24-56 per 427,8 metres de Fosa Dúctil de 300 mm de diàmetre.
Gran Via Carles III - Europa | 19-0-B04-3_5_4_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 70350 | 70350 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera la Gran Via Carles III - Europa per 118 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Felipe de Paz, 2-10 | 19-0-B04-3_5_4_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 68250 | 68250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Felipe de Paz, 2-10 per 98,2 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Reforç Serra Margenat - 200m 150FD c/Bosc | 19-0-B05-3_5_5_1_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 72000 | 72000 | 0 | Serra Margenat és un sector en que ha calgut deixar una zona no controlada per manques de pressió. Aquest reforç té doble benefici buscant de millorar l'aportació a la zona amb manques de pressió i a la vegada eliminar una sèrie de ramals creuats que van per calçada. | Instal·lació de 200 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Redisseny sectors Putxet i Plató - mallat (C. Manacor / C. Homer) | 19-0-B05-3_5_5_2_01 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 18747 | 18747 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Connexió de 42 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre al carrer Manacor, a l'alçada del carrer Homer, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - vàlvula (C. Balmes / C. Sant Hermenegild) | 19-0-B05-3_5_5_2_02 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Nova vàlvula a la cruïlla dels carrers Balmes i Sant Hermenegild per recuperar una malla del sector Putxet a la frontera amb el sector Pça. Molina.
Redisseny sectors Putxet i Plató - vàlvula (C. Sant Gervasi de Cassoles / C. Vilarós) | 19-0-B05-3_5_5_2_03 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Nova vàlvula a l'encreuament del carrer Sant Gervasi de Cassoles a l'alçada de la Pça. Frederic Soler per poder delimitar la frontera de la remodelació del sectors Bonanova i Putxet.
Redisseny Bonanova - encreuament (C. Doctor Carulla / C. Anglí) | 19-0-B05-3_5_5_2_04 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 11579 | 11579 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Encreuament de 13 m de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Doctor Carulla a l'alçada del carrer Anglí per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny Bonanova - encreuament (C. Pau Alcover / C. Anglí) | 19-0-B05-3_5_5_2_05 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 11579 | 11579 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Encreuament de 13 m de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Pau Alcover a l'alçada del carrer Anglí per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny Bonanova - ER i cabalímetre (PC Anglí - Doctor Carulla) | 19-0-B05-3_5_5_2_06 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 19000 | 19000 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Nou PC a la cruïlla dels carrers Anglí i Doctor Carulla per substituir el PC Anglí, 44 com a entrada al sector Bonanova.
Redisseny sectors Putxet i Plató - renovació (C. Castanyer / C. Bertran) | 19-0-B05-3_5_5_2_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 32904 | 32904 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Renovació de 86 m de canonadad de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre del tram de canonada del carrer Castanyer entre Balmes i Bertran per recuperar una malla de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - ER (PC Agramunt) | 19-0-B05-3_5_5_2_08 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Instal·lació d'un reductor al PC Agramunt del sector Putxet per poder regular-hi la pressió.
Redisseny sectors Putxet i Plató - nou PC amb ER (Rda. General Mitre / C. Ciutat de Balaguer) | 19-0-B05-3_5_5_2_09 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 31000 | 31000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Nou PC a la Rda. General Mitre a l'alçada del carrer Ciutat de Balaguer per assolir la reconfiguració dels sectors passant de dos a tres.
Redisseny sectors Putxet i Plató - mallat (Via Augusta / C. Vallmajor) | 19-0-B05-3_5_5_2_10 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 51099 | 51099 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Connexió de 94 metres de canonadad de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre a la Via Augusta, a l'alçada del carrer Vallmajor, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny Bonanova - encreuament (C. Dalmases / C. Anglí) | 19-0-B05-3_5_5_2_11 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 8016 | 8016 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre, quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Encreuament de 9 metres de canonadad de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre del carrer Dalmases, a l'alçada del carrer Anglí, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - encreuament (C. Freixa 1-2) | 19-0-B05-3_5_5_2_12 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 8167 | 8167 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Encreuament de 9 metres de canonadade Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre a la cruïlla del carrer Freixa amb la Rda. General Mitre per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - encreuament (C. Osona / C. Homer) | 19-0-B05-3_5_5_2_13 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 5356 | 5356 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Encreuament de 7 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre del carrer Osona, a l'alçada del carrer Homer, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - mallat (Rda. General Mitre / C. Marquès de Santa Ana) | 19-0-B05-3_5_5_2_14 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 35629 | 35629 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Connexió de 74 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre a la Rda. General Mitre entre els carrers Marquès de Santa Ana i Homer per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny Bonanova - mallat (Via Augusta / C. Demestre) | 19-0-B05-3_5_5_2_15 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 35629 | 35629 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre, quan arriba a la Via Augusta fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Connexió de 80 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre de la Via Augusta, entre els carrers Pau Alcover i Demestre, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - vàlvula (C. Sant Hermenegild / C. Saragossa) | 19-0-B05-3_5_5_2_16 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Nova vàlvula a l'encreuament del carrer Sant Hermenegild a l'alçada del carrer Saragossa per recuperar una malla del sector Putxet a la frontera amb el sector Pça. Molina.
Redisseny Bonanova - encreuament (C. Hort de la Vila / Via Augusta) | 19-0-B05-3_5_5_2_17 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 7562 | 7562 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Encreuament de 10 metres de canonada de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre del carrer Hort de la Vila, a l'alçada de la Via Augusta, per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - ER (PC Muntaner - Mitre) | 19-0-B05-3_5_5_2_18 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Instal·lació d'un reductor al PC Muntaner - Mitre del sector Putxet per poder regular la pressió.
Redisseny sectors Putxet i Plató - renovació i connexió (C. Muntaner / Pça. Bonanova) | 19-0-B05-3_5_5_2_19 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 17814 | 17814 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Connexió i renovació amb ampliació de diàmetre a l'encreuament del carrer Muntaner amb Pça. Bonanova de 23 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre per millorar el mallat de la xarxa del sector.
Redisseny Bonanova - renovació (C. Calatrava / Via Augusta) | 19-0-B05-3_5_5_2_20 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 8907 | 8907 | 0 | El PC Anglí del sector Bonanova està ubicat, a l'alçada del Pg. Bonanova, sobre una canonada de 400 mm de diàmetre i al mig de la calçada. Per tant, és una situació molt dolenta de cara al manteniment i l'estretor de les voreres d'aquest carrer fa impossible practicar un accés al PC des de les mateixes. D'altra banda, aquesta canonada de 400 mm de diàmetre, que després passa a 300 mm de diàmetre quan arriba a la Via Augusta, fa funcions de distribució en estar dins el sector però podria tenir una funció potencial de transport si es completés la malla per Via Augusta i Mitre com a artèria secundària de la cota 176 de Barcelona entre Finestrelles i la vàlvula de Bonanova. Amb aquesta malla es milloraria també molt l'alimentació als sectors de Putxet i Plató. | Renovació de 10 metres de canonada de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre de l'encreuament trencat del carrer Calatrava, a l'alçada de Via Augusta, per recuperar una malla de la xarxa del sector.
Redisseny sectors Putxet i Plató - vàlvula (C. Sant Hermenegild / C. La Gleva) | 19-0-B05-3_5_5_2_21 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 3000 | 3000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Nova vàlvula a l'encreuament del carrer Sant Hermenegild a l'alçada del carrer la Gleva per simplificar la frontera entre els sectors Putxet i Pça. Molina.
Redisseny sectors Putxet i Plató - ER (PC Muntaner - Bonanova) | 19-0-B05-3_5_5_2_22 | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Pla de millora rendiment) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 5000 | 5000 | 0 | La xarxa de la zona central del pis de cota 176 de Barcelona, sota de l'influència de les vàlvules de Bonanova i Portolà, està coberta pels sectors Bonanova, El Putxet i Plató. El sector Bonanova és un sector excessivament gran tot i que està ben articulat. El sector El Putxet és un sector mal articulat però amb tres entrades, dues de les quals depenen de la banda Bonanova i la tercera de la banda Portolà. El sector Plató té una bona configuració. | Instal·lació d'un reductor al PC Muntaner - Bonanova del sector Putxet per poder regular-hi la pressió.
Pl. Bonanova, 9-11 | 19-0-B05-3_5_5_5_01 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 50400 | 50400 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera la Pl. Bonanova, 9-11 per 95,2 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Muntaner, 255-275 | 19-0-B05-3_5_5_5_02 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 52500 | 52500 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Muntaner, 255-275 per 115,5 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Av. República Argentina, 63-85 | 19-0-B05-3_5_5_5_03 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 58800 | 58800 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera l'Avda. República Argentina, 63-85 per 110,3 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Calatrava, 2-12 | 19-0-B05-3_5_5_5_04 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 47250 | 47250 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Calatrava, 2-12 per 88,4 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Madrazo, 41-51 | 19-0-B05-3_5_5_5_05 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 44100 | 44100 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Madrazo, 41-51 per 68,8 metres de Fosa Dúctil de 200 mm de diàmetre.
Av. República Argentina, 37-63 | 19-0-B05-3_5_5_5_06 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 87150 | 87150 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrera l'Avda. República Argentina, 37-63 per 148,1 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Bohemis, 2-36 | 19-0-B05-3_5_5_5_07 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 54600 | 54600 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Bohemis, 2-36 per 241 metres de Polietilè Mitja Densitat de 50(63) mm de diàmetre
Camí Pla Llorenç, 1-5 | 19-0-B05-3_5_5_5_08 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 22050 | 22050 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Cami Pla Llorenç, 1-5 per 87,3 metres de Polietilè Mitja Densitat de 40(50) mm de diàmetre.
Major de Sarrià, 212-240 | 19-0-B05-3_5_5_5_09 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 78750 | 78750 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Major de Sarrià, 212-240 per 137 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Muntaner, 400-426 | 19-0-B05-3_5_5_5_10 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 63000 | 63000 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Muntaner, 400-426 per 128,1 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Cardenal Vives i Tuto - Enric Giménez | 19-0-B05-3_5_5_5_11 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 90300 | 90300 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Cardenal Vives i Tuto - Enric Gimenez per 184,7 metres de Fosa Dúctil de 150 mm de diàmetre.
Isaac Albéniz, 16-32 | 19-0-B05-3_5_5_5_12 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 64700 | 64700 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carrer Isaac Albéniz, 16-32 per 94,2 metres de Fosa Dúctil de 100 mm de diàmetre.
Camí Bellavista, 2-4 | 19-0-B05-3_5_5_5_13 | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Mives | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 35300 | 35300 | 0 | La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. | Renovació de la canonada del carreral Camí Bellavista, 2-4 per 174,1 metres de Polietilè Mitja Densitat de 40(50) mm de diàmetre.
Adquisició d’una pipeta concentradora de material biològic | 19-0-DIV-4_1_01 | Subministrament | Ampliació | Processos Suport - Laboratori |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 18000 | 18000 | 0 | Arran de la participació en el projecte d’investigació europeu AQUAVALENS, desenvolupat durant els darrers dos anys, l’àrea de Microbiologia ha pogut incorporar el protocol de treball desenvolupat en l’esmentat projecte dintre del seu Pla de Control de virus a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, així com a la xarxa de distribució d’aigua de consum en l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquest protocol resulta més eficient i econòmic que l’emprat fins ara, i també augmenta el potencial analític del laboratori, donat que a partir d’aquest protocol també es poden determinar altres paràmetres microbiològics com Campylobacter i fangs (indicadors vírics), aquests darrers a controlar segons el requeriments de la propera Directiva europea de qualitat d’aigües de consum, que s’aprovarà en breu. Tot i això, aquest protocol consta d’una sèrie d'etapes, alguna de les quals és podria optimitzar en quant a temps si es disposes de una pipeta concentradora. Amb aquesta inversió el preu del consumible seria el mateix que actualment però hi hauria un gran estalvi d’hores de feina. | Incorporació de la pipeta concentradora com a nou instrumental de l’àrea de microbiologia.
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 28250 | 28250 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 74750 | 74750 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 37500 | 37500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 29900 | 29900 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 1793 | 1793 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 49750 | 49750 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 217350 | 217350 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 9576 | 9576 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 22500 | 22500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT | LLOBREGAT NORD | 10350 | 10350 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 13250 | 13250 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 4600 | 4600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ | LLOBREGAT NORD | 6500 | 6500 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI SANT JUST DESVERN |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 19500 | 19500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI SANT JUST DESVERN |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 3450 | 3450 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI SANT JUST DESVERN |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT JUST DESVERN | LLOBREGAT NORD | 2180 | 2180 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Ampliació escomeses Nous Clients LLOBREGAT NORD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | LLOBREGAT NORD | LLOBREGAT NORD | 214639 | 214639 | 0 | Normalment per cada nova edificació que es construeix es necessari un nou contracte de connexió que requereixe una nova escomesa, sigui perqué no n'hi ha a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una nova escomesa per cada nou contracte que ho requereixi
Canalitzacions Nous Clients LLOBREGAT NORD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | LLOBREGAT NORD | LLOBREGAT NORD | 90935 | 90935 | 0 | Hi ha nous contractes de subministrament d'aigua que requereixen un nou tram de canonada, sigui perqué no n'hi ha xarxa que arribi a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una canalització nova per cada nou contracte que ho requereixi
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI BEGUES |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 7500 | 7500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI BEGUES |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BEGUES | LLOBREGAT SUD | 2600 | 2600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI CASTELLDEFELS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 31000 | 31000 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI CASTELLDEFELS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 83200 | 83200 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI CASTELLDEFELS |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CASTELLDEFELS | LLOBREGAT SUD | 2600 | 2600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI EL PAPIOL |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 2500 | 2500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI EL PAPIOL |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI EL PAPIOL | LLOBREGAT SUD | 2600 | 2600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI GAVÀ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 13500 | 13500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI GAVÀ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 96200 | 96200 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI GAVÀ |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI GAVÀ | LLOBREGAT SUD | 10400 | 10400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 51500 | 51500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 78000 | 78000 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | LLOBREGAT SUD | 2600 | 2600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI VILADECANS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 11500 | 11500 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI VILADECANS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI VILADECANS | LLOBREGAT SUD | 80600 | 80600 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació escomeses Nous Clients LLOBREGAT SUD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | LLOBREGAT SUD | LLOBREGAT SUD | 167650 | 167650 | 0 | Normalment per cada nova edificació que es construeix es necessari un nou contracte de connexió que requereixe una nova escomesa, sigui perqué no n'hi ha a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una nova escomesa per cada nou contracte que ho requereixi
Canalitzacions Nous Clients LLOBREGAT SUD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | LLOBREGAT SUD | LLOBREGAT SUD | 72894 | 72894 | 0 | Hi ha nous contractes de subministrament d'aigua que requereixen un nou tram de canonada, sigui perqué no n'hi ha xarxa que arribi a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una canalització nova per cada nou contracte que ho requereixi
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI BADALONA |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BADALONA | besòs | 29600 | 29600 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI BADALONA |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BADALONA | besòs | 122400 | 122400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI BADALONA |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI BADALONA | besòs | 5900 | 5900 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS | besòs | 21400 | 21400 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS | besòs | 2400 | 2400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI MONTCADA I REIXAC |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | besòs | 18900 | 18900 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI MONTCADA I REIXAC |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI MONTCADA I REIXAC | besòs | 79200 | 79200 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI MONTGAT |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI MONTGAT | besòs | 3000 | 3000 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS | besòs | 7000 | 7000 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | besòs | 13400 | 13400 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET | besòs | 230400 | 230400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació escomeses Nous Clients besòs |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | besòs | besòs | 308935.0217 | 308935.0217 | 0 | Normalment per cada nova edificació que es construeix es necessari un nou contracte de connexió que requereixe una nova escomesa, sigui perqué no n'hi ha a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una nova escomesa per cada nou contracte que ho requereixi
Canalitzacions Nous Clients besòs |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | besòs | besòs | 295254 | 295254 | 0 | Hi ha nous contractes de subministrament d'aigua que requereixen un nou tram de canonada, sigui perqué no n'hi ha xarxa que arribi a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una canalització nova per cada nou contracte que ho requereixi
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 45807.1 | 45807.1 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ | BARCELONA NORD | 42967.64 | 42967.64 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 6 - GRÀCIA |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 35019.96 | 35019.96 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 6 - GRÀCIA |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 72450 | 72450 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 6 - GRÀCIA |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 6 - GRÀCIA | BARCELONA NORD | 22597.96 | 22597.96 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 40371.4 | 40371.4 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 225400 | 225400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ | BARCELONA NORD | 54880.76 | 54880.76 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 8 - NOU BARRIS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 30992.28 | 30992.28 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 8 - NOU BARRIS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 138000 | 138000 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 8 - NOU BARRIS |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 8 - NOU BARRIS | BARCELONA NORD | 6456.56 | 6456.56 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 9 - SANT ANDREU |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 23584.26 | 23584.26 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 9 - SANT ANDREU |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 54050 | 54050 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 9 - SANT ANDREU |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 9 - SANT ANDREU | BARCELONA NORD | 28996.98 | 28996.98 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Ampliació escomeses Nous Clients BARCELONA NORD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | BARCELONA NORD | BARCELONA NORD | 395924.8677 | 395924.8677 | 0 | Normalment per cada nova edificació que es construeix es necessari un nou contracte de connexió que requereixe una nova escomesa, sigui perqué no n'hi ha a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una nova escomesa per cada nou contracte que ho requereixi
Canalitzacions Nous Clients BARCELONA NORD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | BARCELONA NORD | BARCELONA NORD | 210320 | 210320 | 0 | Hi ha nous contractes de subministrament d'aigua que requereixen un nou tram de canonada, sigui perqué no n'hi ha xarxa que arribi a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una canalització nova per cada nou contracte que ho requereixi
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 57600 | 57600 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA | BARCELONA SUD | 45805 | 45805 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 2 - EIXAMPLE |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 70300 | 70300 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 2 - EIXAMPLE |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 2 - EIXAMPLE | BARCELONA SUD | 77400 | 77400 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC | BARCELONA SUD | 21300 | 21300 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC | BARCELONA SUD | 63550 | 63550 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUIC | BARCELONA SUD | 13166 | 13166 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Instal·lació de noves vàlvules
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 4 - LES CORTS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 30200 | 30200 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 4 - LES CORTS |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 4 - LES CORTS | BARCELONA SUD | 54300 | 54300 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers i Tapes especials - DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 118600 | 118600 | 0 | Les vàlvules i altres mecanismes nesessaris per l'optima operació de la xarxa de dsitribucio, al llarg del temps, ja sigui per desgast o per obsolescencia arriben al final de la seva vida útil i s'han de renovar. | Renovar l'equipament que ha arribat al final de la seva vida útil, per un de nou
Renovació d’Escomeses - DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI |  | Obra | Renovació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 286500 | 286500 | 0 | El desgast del material pot arribar a produir la ruptura de les escomeses. Per tal de disminuir el risc associat a aquestes trencades, existeix un pla de renovacio d'escomeses en funcio de la pressió de treball i la seva antiguetat. També es possible que en una renovació de la canonada de distribució si es constata que hi ha escomeses en situació de risc s'executi la seva renovació. | Renovar les escomeses
Ampliació de Vàlvules - DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI | BARCELONA SUD | 24304 | 24304 | 0 | Hi ha extensos segments de la xarxa que deixen sense servei molts clients quan cal fer reparacions i altres actuacions. Afegint noves vàlvules es facilita que les futures maniobres afectarin a menys clients. | Instal·lació de noves vàlvules
Ampliació escomeses Nous Clients BARCELONA SUD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | BARCELONA SUD | BARCELONA SUD | 452398 | 452398 | 0 | Normalment per cada nova edificació que es construeix es necessari un nou contracte de connexió que requereixe una nova escomesa, sigui perqué no n'hi ha a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una nova escomesa per cada nou contracte que ho requereixi
Canalitzacions Nous Clients BARCELONA SUD |  | Obra | Ampliació | Distribució |  | 3 | Altres (Necessitats de subministrament del Client) | BARCELONA SUD | BARCELONA SUD | 260550 | 260550 | 0 | Hi ha nous contractes de subministrament d'aigua que requereixen un nou tram de canonada, sigui perqué no n'hi ha xarxa que arribi a la finca o perque la que hi ha no té les característiques necessàries per garantir el cabal d'aigua contractat pel client. | Instal·lació d'una canalització nova per cada nou contracte que ho requereixi
Adquisició d’un equip cromatogràfic de líquids d’UHPLC (ultra alta eficàcia) acoblat a espectrometria de masses d’alta resolució. | 19-0-DIV-4_1_02 | Subministrament | Ampliació | Processos Suport - Laboratori |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 387000 | 387000 | 0 | L’actual Directiva Europea 1787/2015 sobre qualitat de les aigües de consum fixa la necessitat d’implantar Plans de Seguretat de l’Aigua als abastaments: això comporta la valoració de tots els possibles “perills” (compostos químics i microorganismes): en el terreny dels microcontaminants orgànics, aquesta avaluació comporta entrar al denominat terreny de l’anàlisi de “desconeguts”, per al qual actualment no es disposa de la tecnologia instrumental necessària, que diversos centres de referència ja han adquirit. L’anàlisi actual de microcontaminants orgànics només permet la determinació de compostos dels quals es disposa de patrons comercials. Això fa que no es puguin determinar moltes substàncies que poden estar presents a l’aigua o que es podrien emprar en sabotatges/atemptats (anàlisi de “desconeguts”). Per altra banda, en casos d’episodis de contaminació (p.ex.: abocaments)en els que cal determinar el(s) compost(os) responsable(s) dels mateixos, a més de la limitació anteriorment esmentada, es fa necessari desplegar una gran quantitat de metodologies convencionals, fet que comporta un consum de recursos molt elevat (temps, personal, reactius). Aquest fet suposa a més l’alentiment de la resolució d’aquests episodis i de la corresponent presa de decisions, podent tenir un impacte negatiu en la gestió de l’abastament. Actualment es disposa d’un equip d’UPLC acoblat a espectrometria de masses convencional que es troba amortitzat, que ha quedat desfasat tecnològicament i que caldria per tant renovar. | Substitució de l’equip d’UPLC acoblat a espectrometria de masses convencional que ha quedat obsolet i adquisició d’un equip cromatogràfic de líquids d’UHPLC (ultra alta eficàcia) acoblat a espectrometria de masses d’alta resolució, que permetria abordar totes les necessitats anteriorment descrites.
Instal·lació de SAI Centrals de detecció d'incendis en diferents estàncies del recinte Cornellà | 19-0-DIV-4_2_01 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MÚLTIPLE |  | 16000 | 11820 | 0 | Actualment en l'edifici Menjador, no existeix sistema de detecció Incendis, es proposa la seva instal·lació. També es contempla la millora dels sistemes de contra incendis per adequar-los abans dels propers 3 anys (2020) a la nova normativa contra incendis. Davant de qualsevol aturada elèctrica, NO es disposa de sistema de alimentació ininterrompuda (SAI) a la caseta del personal de Seguretat i en les oficines administració Magatzem. D’aquesta manera en cas d’incendi al menjador es podria actuar amb rapidesa amb el personal de seguretat les 24 hores del dia. En cas de talls elèctrics, s’aconseguiria que els serveis mínims de seguretat contra intrusions i contra incendis de la caseta del personal de Seguretat, Oficines i Magatzem restessin operatius. | Es proposa la instal·lació de sistema de detecció incendis en l’edifici Menjador i instal·lació d’extintors de CO2 entre aquest edifici i el Magatzem de la DZ Llobregat Nord. També es proposa la millora dels sistemes de contra incendis de l’edifici d’Oficines de la DZ Llobregat Nord, per adequar-los a la nova normativa contra incendis, en concret: la instal·lació de sirenes amb flash a tot l’edifici, afegir nous detectors a les sales tècniques, integració i monitorització dels ruixadors automàtics amb la central d’incendis i la substitució dels detectors d’incendis que tenen més de 10 anys. Instal·lació de sistema de alimentació ininterrompuda (SAI)a la caseta del personal de Seguretat i en les oficines d’administració Magatzem.
Habilitació espais Collblanc - Transformació positiva | 19-0-DIV-4_2_02 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | 0 | MÚLTIPLE |  | 125000 | 86250 | 0 | Degut a l’increment d’ocupació a l’edifici de Collblanc i amb l’afegit de l’increment de necessitats pròpies pel desenvolupament de l’activitat diària es necessària la creació d’alguns nous espais no previstos al projecte inicial de l’edifici. | Segons les noves necessitats, es proposa fer divisions en sales de grans dimensions i/o redistribuir espais actuals que ens ajudaria a la creació dels nous espais.
Instal·lació d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics | 19-0-DIV-4_2_03 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 64000 | 37960 | 0 | Aigües de Barcelona està migrant la flota de vehicles convencionals (cotxes de combustió) per cotxes elèctrics 100%. Aquestes feines varen començar l’any 2014 amb la instal·lació d’algunes unitats a la DZ Barcelona Sud (Collblanc) i DZ Barcelona Nord (Pallars) i han seguit fins l'any 2017 amb la instal·lació de mes carregadors a la Central Cornellà, a DZ Barcelona Sud (Collblanc), DZ Barcelona Nord (Pallars), Central Cornellà/DZ Llobregat Nord, ETAP SJD, DZ Llobregat Sud (Gavà) i DZ Besòs (Badalona) | Durant el 2019 es preveu seguir l’ampliació de la flota de vehicles elèctrics i per tant serà necessari fer noves instal·lacions als centres de la DZ Llobregat Nord/Central Cornellà i al de Collblanc. S'aprofitarà la pre-instal·lació ja realitzada l’any 2016 per ampliar la flota a ambdós centres.
Augmentar el nivell de seguretat del CCO de Collblanc i adequació de l'espai zona de coordinadors operacions i sala de crisis del CCO | 18-0-XXX-4_2_08 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 181411 | 48300 | 133111 | L'edifici de Collblanc, acull el Centre de control d'Operacions de la xarxa d’abastament d'aigua (d'ara endavant, CCO). El fet que el CCO passi a considerar-se una infraestructura crítica, obliga a reforçar el seu nivell de seguretat. I en tractar-se d'un espai que rep visites autoritzades, ha de compaginar-se aquest nivell de seguretat amb el requisit que sigui un espai visitable. A més, per motius organitzatius, operatius i funcionals de la seva activitat, ha de redistribuir-se la zona de treball que ocupen els coordinadors de la instal·lació. | Aquesta actuació es una continuació de l'any 2018. MILLORES Amb l'actuació s'aconseguiran les següents millores: • Adequació del nivell de seguretat del CCO als requisits de la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques. • Equiparació de la configuració del CCO a altres instal·lacions similars de referència, pel que fa a l’explotació centralitzada d’activitat. • Millora organitzativa de la instal·lació i de l'espai de treball dels coordinadors. PROPOSTA D’AUGMENT DEL NIVELL DE SEGURETAT Inicialment, es va estimar que la proposta de millora de la seguretat, consistiria en la instal·lació de nous controls d'accés electrònics en les portes existents. Però, finalment, per aconseguir una adequada seguretat anti intrusió d'acord amb la criticitat de la instal·lació, es requeriran a més les següents actuacions: • Instal·lació d'una resclosa de seguretat amb portes anti bala i control biomètric. La ubicació de la resclosa, farà necessària la re configuració de l'accés a les banys de planta. • Substitució de la porta existent en la sortida d'emergència per una porta blindada anti bala. • Desplaçament d’una de les portes corredisses que dóna accés a l'espai que ocupa el tècnic d'operacions, de manera que les visites no puguin accedir la sala d’operació. • Reforç de la instal·lació de CCTV. PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE LA ZONA DE COORDINADORS I SALA DE CRISIS La reorganització de la zona de treball que ocupen els coordinadors consistirà en: • Redistribució dels llocs de treball existents, adoptant una disposició que permeti una coordinació més eficient. • Subministrament de nou mobiliari (consoles tècniques i cadires operatives) que possibiliti aquesta nova configuració dels llocs de treball. • En una de les façanes, s'instal·laran cortines opaques que impedeixin la visió del vídeowall des de l'exterior i evitin reflexos. • Instal·lació d'un vídeowall que, per la ubicació física i l'ús requerit (entorn d'operacions de missió crítica), tindrà les següents característiques: - Mínima profunditat del panell del vídeowall des de pantalla a paret, incloent el suport. - Font d'alimentació i processador d'imatge externs als panells LCD, que contribueix a minimitzar-se les incidències en el propi vídeowall. - Panells han d'estar perfectament alineats i separació mínima d'imatge a imatge. - Possibilitat de manteniment sense desmuntar els panells. - Funcionament sense sorolls (absència de ventiladors en els panells). Finalment, a la sala de crisi, s'instal·larà un sistema de presentació que faci possible l’atenció a les visites des del seu interior, sense interferir a la sala d’operació.
Habilitació espais Collblanc 2018 | 18-0-XXX-4_2_09 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 138241 | 71070 | 67171 | Degut a l’increment d’ocupació a l’edifici de Collblanc i amb l’afegit de l’increment de necessitats pròpies pel desenvolupament de l’activitat diària es necessària la creació d’alguns nous espais no previstos al projecte inicial de l’edifici. | Aquesta actuació es un continuació de l'any 2018. Segons les noves necessitats, es proposa fer divisions en sales de grans dimensions i/o redistribuir espais actuals que ens ajudaria a la creació dels nous espais. 1. PS01 Carteria Actualment les tasques de carteria s’han vist incrementades. A més degut a les darreres necessitats de seguretat s’ha hagut d’ubicar l’escàner de paqueteria dins d’aquest mateix espai, que a l’hora es compartit amb el personal de manteniment Es proposa adequació de l’espai per garantir l’activitat de Carteria, incrementada per les noves necessitats de paqueteria i servei d’objectes perduts. 2. PS01 Magatzem d’eines DZ Adaptació de l’actual magatzem d’eines de la Gerència amb l’objectiu de centralitzar i ampliar espai d’arxiu i les eines d’us exclusiu per la Gerència. Es proposa, l’adaptació d’infraestructures e instal·lacions i la instal·lació de prestatgeries metàl·liques per arxiu. 3. PS01 Restaurant Adequació dels espais complementaris del restaurant a la planta -1, degut a l’increment de menús diaris i segons la normativa actual per aquest tipus d’activitat. Per requeriments de seguretat alimentària, el magatzem ha de dividir-se en càmeres amb diferents temperatures. D'altra banda, segons la normativa, hauran d'adequar-se uns vestuaris per als treballadors del restaurant. Les obres consistiran en: Creació d’una zona de càmeres frigorífiques al magatzem d’aliments, creació d’un nou espai per emmagatzemar els productes de neteja i d’altres productes. Creació d’una nova zona de vestuaris propera. 4. PS01 Presa de mostres del laboratori Adequació de l’espai i de les instal·lacions actuals del magatzem de la presa de mostres del laboratori. 5. PS02 Arxiu Adequació de l’actual espai d’arxiu amb la instal·lació d’armaris, en previsió del projecte de les noves maneres de fer. 6. PS02 Taller de manteniment Adequació de l’espai i de les instal·lacions de l’actual sala del grup electrogen per la creació d’un espai de taller per l’equip de manteniment. Aquesta partida inclou la recol·locació d’algunes places d’aparcament per a motos. 7. PS02 – Instal·lació de prestatgeries Mecalux Instal·lació de prestatgeries metàl·liques tipus Mecalux per optimitzar l’espai d’emmagatzematge. 8. Renovació de mobiliari a les sales de reunions. Renovació de mobiliari de varies sales de reunions preparades amb sistemes multimèdia per al compliment de la demanda de PRL en qüestions de cablejat. 9. Substitució mobiliari laboratori Degut a l’afectació per LSC i donat que el mobiliari del laboratori no es pot modificar es proposa substituir els llocs de treball per d’altre amb les característiques especifiques que eviten qualsevol contacte de l’usuari amb l’estructura. L’actual mobiliari del laboratori es de Kotterman (industrial específic en mobiliari de laboratori), però les seves estructures no tenen en compte l’afectació per LSC. Per aquest motiu es proposa fer un híbrid entre l’estructura d’una empresa de mobiliari la qual ha fet estudis i assajos sobre aquest tema i el sobre de kotterman que garanteixi la mateixa estètica que la resta del laboratori.
Nova OAC Badalona | 18-0-XXX-4_2_10 | Obra | Ampliació | Processos Suport - Adequació, renovació i millora edificis abastament |  | 3 | 0 | MÚLTIPLE |  | 620382 | 234750 | 28840 | Donada la necessitat d'abandonar el local en què es situa actualment la Oficina d’Atenció al Client (d'ara endavant OAC) de Badalona, s'ha buscat un altre local en una ubicació amb bona comunicació i amb fàcil accés per al ciutadà per millorar-ne la comunicació. | Aquesta actuació es una continuació de l’any 2018. El local consta de planta baixa i planta soterrani i la remodelació abastarà la primera d'elles. Les obres inclouran noves divisòries i acabats interiors, totes les instal·lacions (il·luminació, climatització, dades, etc) i l'adequació de la façana. Per a un correcte aprofitament del local, serà necessari el tapat del buit de la rampa existent que comunica ambdues plantes. D'altra banda, també es realitzaran les reformes necessàries en termes d’accessibilitat. L'ocupació i remodelació d'un nou local, permetrà evitar els inconvenients del local actual, amb instal·lacions poc eficients i patologies com a filtracions d'aigua que requereixen la recollida controlada de la mateixa. Finalment, la adequació de la nova oficina suposa a més una oportunitat de millora i l’optimització en l'atenció al ciutadà.
Sistemes de Control SCADA: Noves funcionalitats PLC i programari de Centre | 19-0-DIV-4_3_01 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Control Operatiu |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 80000 | 80000 | 0 | La integració en un únic sistema de control de tota l'explotació automàtica de la xarxa d'abastament (transport i distribució), potencia la supervisió 24*7 dels paràmetres de funcionament del subministrament. Els nous requeriments d'explotació automàtica, que sorgeixen dels procediments de millora contínua en relació a la distribució de cabals i al control de la seva garantia sanitària, faran necessària la creació de noves versions de programari de control de PLC i de Centre. | Desenvolupament de noves versions de programari de PLC i de Centre de control, per tal d'implementar noves funcionalitats de control automàtic sobre elements ja connectats al Sistema Automàtic d'Explotació (SAE'10), o bé sobre nous elements.
Sistemes de Control SCADA: Gestor d'alarmes | 19-0-DIV-4_3_02 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Control Operatiu |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 40000 | 0 | La interpretació de desviacions en variables d'explotació, requereix en determinades situacions de temps de diagnòstic elevats, tenint en compte que la causa arrel pot quedar oculta entre un conjunt d'alarmes de diferent tipologia, que sorgeixen de forma seqüencial. Esbrinar la causa arrel d'una determinada incidència amb la màxima celeritat, és fonamental per l'establiment de mesures correctores adients, que minimitzin els impactes. En aquest sentit, un processament adequat de les alarmes que proporciona el sistema SCADA, permetria agilitzar el diagnòstic d'esdeveniments complexes, així com limitar-ne l'impacte. | Desenvolupament d'un programari pel processament de les alarmes registrades pel sistema SCADA, com a eina per eficientar la tasca del tècnic del Centre de control, i per agilitzar el diagnòstic d'esdeveniments d'explotació complexes.
Sistemes informació coordinació operativa: Nou entorn de simulació explotació | 19-0-DIV-4_3_03 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Control Operatiu |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 40000 | 0 | Disposar d'un entorn de simulació integrat amb el Sistema Automàtic d'Explotació per poder fer prognosis sobre l'evolució del nivell de servei, així com per poder contrastar prèviament les conseqüències de determinades decisions d'explotació. | Construcció d'un sistema (maquinari i programari) que desenvolupi a escala pilot industrial un entorn de simulació integrat al Sistema Automàtic d'Explotació.
Seguretat Sistemes de Control Industrial LPIC: Noves funcionalitats | 19-0-DIV-4_3_04 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Control Operatiu |  | 3 | Altres (Seguretat industrial) | MÚLTIPLE |  | 90000 | 90000 | 0 | El Centre de Control Operatiu està caracteritzat com una infraestructura crítica, i és requerit vetllar per la seva protecció, conforme estableix la llei 8/2011 de 'Medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas' i el seu reglament, RD 704/2011. El Sistema Automàtic d'Explotació és una eina clau pel desenvolupament de l'activitat que es porta a terme al Centre de Control. En aquest sentit, les mesures que garanteixin la continuïtat operativa d'aquest sistema són fonamentals, alhora que permeten donar compliment als compromisos establerts en el Pla de Protecció Específic de la instal·lació. | Desenvolupament dels compromisos de seguretat aplicats al Sistema de Control Industrial de la xarxa d'abastament: Implementació d'un nou sistema (programari i maquinari) segregat de la xarxa TI, amb redundància operativa de les funcions essencials del Control automàtic de les instal·lacions, que serveixi com a Pla de continuïtat davant d'un escenari d'incident disruptiu que afecti al SCADA.
Sistemes informació coordinació operativa: Noves funcionalitats | 19-0-DIV-4_3_05 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Control Operatiu |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 70000 | 70000 | 0 | Amb l'objectiu de Millorar la coordinació operativa es preveuen integrar noves variables, esdeveniments calculats, així com noves funcionalitats a les eines de suport a l'operació, com la suite AQMOS, tant a la versió d'escriptori com a la versió amb mobilitat, el gestor HERMES i al sistema de validació i edició d'informació d'explotació SITEC. L'aplicació de tècniques d'anàlisi de dades, serà el motor per la generació d'esdeveniments d'alt valor afegit (predictius) que s'incorporaran als sistemes de coordinació. | Desenvolupament de programari que incorpori noves funcionalitats a la suite de coordinació operativa AQMOS , al gestor d'esdeveniments HERMES i al SITEC.
Instal·lació Antenes de Telelectura (2019) | 19-0-DIV-4_4_01 | Servei | Ampliació | Subministrament |  | 3 | 0 | MÚLTIPLE |  | 300000 | 300000 | 0 | Es continua la implantació de la telelectura a tot l’àmbit metropolità per la sostenibilitat de la gestió del recurs i el consum d'aigua. La telelectura de comptadors d’aigua permet obtenir la lectura dels comptadors de forma remota, amb més freqüència i amb una major fiabilitat que la lectura manual. Aquesta major quantitat d’informació suposa diversos avantatges: major control del consum d’aigua, possibilitat de la detecció precoç i reducció de les fuites i del malbaratament de l’aigua, realitzar anàlisis comparatius del consum al llarg del temps, anticipació a possibles avaries, eliminar errors a la factura per lectura manual incorrecta, major fiabilitat de la informació obtinguda i ajudar al consum responsable i sostenible del recurs, generant una cultura de consum intel•ligent. Per poder aconseguir la implantació de telelectura és necessari disposar d’antenes que permetin obtenir una xarxa de comunicacions que doni cobertura al 100 % del territori. Així des de l’any 2014 s’està fent recerca de les ubicacions més adequades per obtenir la millor cobertura possible, ja siguin de propietat pública o privada. En una primera estimació es considera que seran necessàries entre 1.500 i 1.800 antenes per donar cobertura a tot l’àmbit i inicialment el període previst per aconseguir-ho eren cinc anys (fins l’any 2021). El plantejament es que els dos primers anys s’instal•len unes dos-centes antenes/any , per passar els darrers anys a incrementar el volum fins arribar a donar cobertura a la totalitat de l’àmbit metropolità. Actualment es disposen al voltant de 400 antenes. D’aquesta forma cada any en el Pla d’Inversions, en funció dels possibles acords amb Administracions Públiques i amb privats que es considera que es podrien signar al llarg de l’any, es proposa un volum anual d’inversió per a instal•lar el nombre d’antenes previstes. | L’objectiu es la instal·lació de 115 antenes als municipis que tenen signat conveni o que es preveu signar properament. En la part pública (acords amb Ajuntaments i Administracions Publiques) s’està en vies de negociació convenis a signar amb els ajuntament que encara no disposen d’acords , i simultàniament es continua negociant amb altres entitats privades.
Entorn Analytics 2019 | 19-0-DIV-4_6_1_01 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 40000 | 0 | Anar avançant amb la creació d'un entorn Analytic que doni resposta a les necessitats actuals del servei La proposta es anar realitzant de forma progressiva els desenvolupaments que permetin l'obtenció d'indicadors e informes per els casos d'ús associats als compromisos de la organització amb el Desenvolupament Sostenible. A mida s'avanci en els desenvolupaments s'anirà completant la infraestructura amb els components que requereixi cada nova implementació. Es preveu una inversió en 2018 que finalment no s'executa. Es pressuposta aquest projecte per 2019. | Es desenvoluparà sobre la nova plataforma del nou entorn de B.I. Es realitzaran totes els canvis en el sistemes origen per exportar la informació al nou entorn. Es desenvoluparan els processos de transformació i validacions de les dades brutes (dades sistemes origen no tractades) Es desenvoluparan els processos d'agregació de dades Es desenvoluparan nous informes i indicadors
Canvis procés altes i baixes actius | 19-0-DIV-4_6_1_02 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Automatitzar part del procés d'altes i baixes d'actius per el que fa a les activacions que encara es fan de forma manual. L'objectiu es minimitzar els errors i garantir la integració entre els diferents Equips/Instal·lacions de la Xarxa i els Actius. | Desenvolupar els canvis en les diferents transaccions afectades dels mòduls de SAP PM i Gestió Actius per tal d'aconseguir la màxima automatització del procés d'altes i baixes i per garantir la vinculació entre Equips/Instal·lacions i els Actius.
Balanços per Divisions | 19-0-DIV-4_6_1_03 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 6000 | 0 | En el càlcul dels balanços poder filtrar i agrupar per Divisions. | Realitzar modificacions en els informes de balanços de SAP per permetre filtrar i agrupar per Divisions.
Gestió processos Servei Mèdic | 19-0-DIV-4_6_1_04 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Tenir una eina que permeti fer una gestió integrada dels processos del Servei Mèdic relacionats en les Revisions de Salut. | Desenvolupar una aplicació o cercar una eina de mercat que gestioni de forma integrada els processos del Servei Mèdic relatius a les revisions mèdiques, les programacions de les visites etc..
Gestor documental RRHH | 19-0-DIV-4_6_1_05 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 24000 | 0 | Tenir tota la documentació de RRHH digitalitzada i centralitzada en un sistema. Definir i desenvolupar un flux de treball per la documentació de RRHH que faciliti el seu estat i seguiment. | Caldrà desenvolupar una eina per tractar el registre de tots els documents que gestiona RRHH. L'eina també ha de facilitar el flux d'aquests documents entre els diferents destinataris i departaments.
Canvis Legislatius | 19-0-DIV-4_6_1_06 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Adaptar els processos financers a possibles canvis en el reglament o a peticions del regulador. | Desenvolupar els canvis i funcionalitats que es requereixen en els mòduls de SAP Financers i en altres sistemes que es puguin veure afectats.
Evolutius Web AB 2019 | 19-0-DIV-4_6_1_07 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 24000 | 0 | Durant el 2018 i principis del 2019 es dissenya una nova Web pública per Aigües de Barcelona. Amb l'objectiu de millorar la comunicació i l'accés a la informació per els diferents Grups de Relació, cal anar afegint nous apartats i continguts alguns dels quals ara es troben allotjats en altres webs. | Es seguirà ampliant la plataforma de la nova Web amb nous apartats i continguts.
Implantació Serveis Wifis seus AB | 19-0-DIV-4_6_1_08 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 30000 | 0 | Dotar de cobertura Wifi als diferents edificis d'Aigües de Barcelona per tal d'apropar-los a les noves formes de treball (mobilitat). En les oficines d'Atenció Client poder oferir servei Wifi als clients. | Ampliar el nombre d’accessos wifi en les oficines on ja hi hagi infraestructura Wifi. Instal·lar, configurar i connectar a la xarxa nova infraestructura de comunicacions wifi en els edificis on encara no hi hagi aquest tipus de comunicacions .
Renovació Xarxa 2019 | 19-0-DIV-4_6_1_09 | Servei | Renovació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 30000 | 0 | Renovar l'electrònica de Xarxa i el cablejat obsolets de les seus d'Aigües de Barcelona de forma progressiva al llarg dels propers anys. Aquest projecte engloba part d'aquest renovació a realitzar durant el 2019 en funció del pressupost. | Substituir els dispositius de comunicacions, switchos majoritàriament i el cablejat si es necessari, per equipament nou que compta amb el suport del fabricant.
Evolutius Archibus 2019 | 19-0-DIV-4_6_1_10 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Gestionar dins del procés de Facility paràmetres com l’eficiència energètica i altres paràmetres necessaris per l'obtenció de certes certificacions. Afegir nous formularis associats a nous serveis. Comptar amb nous informes de seguiment i nous indicadors. | Incorporar nous mòduls realitzant les configuracions i desenvolupaments que es requereixin per cobrir les necessitats identificades per el departament de Facility. Definir nous formularis i nous informes.
Nou Sistema de Gestió de Qualitat i No Conformitats | 19-0-DIV-4_6_1_11 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 30000 | 0 | Substituir l'actual eina que recull tota la documentació de Qualitat i el seu flux d'aprovacions (SIGECAL Documental) i l'eina de Qualitat que recull les no conformitats (SIGECAL No Conforme), per una nova eina compatible amb els estàndards actuals (Sistemes Operatius eines col·laborat ives...). | Hi han dos alternatives. Migrar la plataforma sobre la que estan desenvolupades aquestes aplicacions a una versió més actual o buscar un altra eina de mercat que doni la funcionalitat requerida. En fase d'anàlisi de projecte es veurà quina és la millor solució.
Evolutius Aplicacions Registre i Gestió Contractació | 19-0-DIV-4_6_1_12 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 18000 | 0 | Millorar i facilitar la gestió dels processos del departament de Compres i Contractació consolidant les aplicacions que formen part d'aquest procés. | Desenvolupament de millores i canvis sobre les aplicacions del departament de Compres i Contractació bàsicament: Registre Entrada/Sortida, Gestió expedients contractació. Desenvolupar serveis web que permetin realitzar integracions entre aquestes aplicacions per facilitar el flux de la informació associada als contractes i les licitacions.
Eliminar Interfases Biztalk | 19-0-DIV-4_6_1_13 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 500000 | 100000 | 0 | És necessari abordar aquest projecte donat la finalització del suport de Microsoft a la versió actual de Biztalk. Aquesta aplicació actualment és utilitzada per integrar diferents aplicacions, ja sigui en mode sincron com batch, permetent l'intercanvi d'informació via fitxers o web services. | Eliminació de totes les interfases actuals orquestrades a través de Biztalk i implementar-les amb la plataforma JBOSS FUSE en la que actualment ja s'han migrat moltes de les integracions.
Implementar CMDB | 19-0-DIV-4_6_1_14 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 80000 | 80000 | 0 | Actualment no es disposa d'un inventari complet amb tota la informació sobre els servidors físics i lògics sobre els que corren les diferents aplicacions. Es té un llistat amb certa informació però aquesta és insuficient. És necessari tenir una base de dades (eina de mercat) que permeti mantenir aquesta informació. Aquesta informació és clau per poder administrar de manera correcta totes les aplicacions i per tal de millorar la monitorització actual de tota la plataforma. | Implementació d'una eina de mercat que tingui tota la informació sobre l'inventari de servidors sobre els que funcionen totes les aplicacions. Aquesta eina tindrà la base de dades amb tot el detall i les automatismes/procediments necessaris per mantenir-la actualitzada.
Crecimiento vegetativo Hw y Sw | 19-0-DIV-4_6_1_15 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 150000 | 75000 | 0 | La majoria de les aplicacions creixen cada any en volum de dades gestionades (més històric) o bé en funcionalitat (ja sigui en nous processos o noves integracions). Per tal de mantenir el rendiment, la plataforma de hardware ha de créixer cada any o del contrari queda petita i no podrà operar correctament. | Compra de HW (servidors físics) - SW (software base que tenen aquests servidors) que permeti que les diferents aplicacions continuïn funcionant amb el mateix rendiment, si bé aquestes aplicacions cada vegada tenen més dades i més funcionalitat. En aquesta compra hi haurà servidors físics que podran operar com a servidors únics o bé que podran afegir-se a la plataforma de virtualització (VMWARE). Cada servidor addicional requerirà de llicències de virtualització, monitorització, sistema operatiu, backup, base de dades entre altres.
Migració S Gestió Documental (eliminar Domino per AB) | 19-0-DIV-4_6_1_16 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 150000 | 49500 | 0 | L'actual plataforma de Lotus Domino de IBM sobre la que funcionen algunes webs està obsoleta i fora de suport. Això suposa un risc tan per la operativa actual com un inconvenient perquè aquestes webs creixin en funcionalitat. | Eliminació de l'actual plataforma de Lotus Domino de IBM i migració a noves plataformes no obsoletes i en suport (com per exemple liferay java sobre la que funcionará la nova web d'aigues de Barcelona). Aquest projecte de manera progressiva ha de recodificar o refer les diferents webs.
Evolució ITSM+ ANS | 19-0-DIV-4_6_1_17 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 40000 | 0 | L'eina actual de ITSM (servei de ticketing actual sobre Remedy) no necessita implementar els nous procediments/processos que es defineixin per AB. A més en la mesura que alguns dels contractes actuals amb proveïdors variïn, serà necessari adequar l'eina al nou escenari, així com també a les noves necessitats de reporting que puguin sorgir. | Actualització de la eina de ITSM (servei de ticketing sobre Remedy) actual per adequar-la a les noves necessitats d'AB i per implementar els nous procediments definits. Nous acords de nivell de servei i reportings automàtics.
Migració Liferay (registre, gexcon etc. Totes menys OFEX ja contemplat en Comercials) | 19-0-DIV-4_6_1_18 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 60000 | 0 | La versió actual de liferay (plataforma sobre la que estan muntades webs, com per exemple la de registre, la web d’Aigües de Barcelona, GEXCON,...) deixa d'estar suportada el 2019. | Migració de la versió actual de liferay a la nova versió, donat que l'actual deixarà d'estar suportada el 2019
INFRA OT Transport CCO | 19-0-DIV-4_6_1_19 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 300000 | 60000 | 0 | La infraestructura actual sobre la que funciona tota la OT de Transport necessita ser renovada i dins d'aquest procés de renovació cal assegurar que tots els elements estan redundats i que disposen d'un sistema de contingència. | Projecte que haurà de dissenyar aquesta nova arquitectura de servidors, instal·lar-los i fer totes les proves per garantir, tant la operació, com la continuïtat de l'operativa davant a errors puntuals de qualsevol dels elements redundats.
Migració microstrategy de 6.2 a 7 (6.2 deixa d'estar suportada a finals 2018) | 19-0-DIV-4_6_1_20 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 35000 | 35000 | 0 | La versió de Microstrategy sobre la que funciona la plataforma de BI deixa d'estar suportada el 2019. | Migració de la plataforma BI de Miscrostrategy a la nova versió. Adaptació dels informes quan calgui.
Gestió ERF -Indicadors (empresa familiarment responsable) | 19-0-DIV-4_6_1_21 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Comptar de forma àgil amb informes e indicadors que ajudin a conèixer i fer un seguiment del grau de compliment de la Norma 1000-1 referent al Model d'Empresa Familiarment Responsable. Projecte previst inicialment per el 2018 que s'ajorna a 2019. | Desenvolupar una eina que treballi sobre les dades dels sistemes origen, majoritàriament de l'eina de gestió del departament de Recursos Humans, i permeti generar un conjunt d'informes i indicadors necessaris per fer el seguiment del grau de compliment d’aquesta Norma.
Millores Cobertura mòbil | 19-0-DIV-4_6_1_22 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 65000 | 19500 | 0 | Dotar de cobertura mòbil algunes instal·lacions d'Aigües de Barcelona que actualment no tenen o tenen zones fosques ( subterranis edifici de fangs, nous de filtres, naus osmosi i ultrafiltració...). L'objectiu es millorar l'operativa i la seguretat dels treballadors. | Instal·lar la infraestructura necessària de telefonia mòbil per ampliar la zona de cobertura en algunes instal·lacions d'Aigües de Barcelona (antenes, repetidors...)
Big Data | 19-0-DIV-4_6_1_23 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 200000 | 140000 | 0 | Comptar amb un entorn on es concentri tota la informació de la Companyia. Es comença per recollir la part de dades de Telelectura (Lectura remota). | Generar un BIG Data (infraestructura que permet emmagatzemar i tractar de forma àgil grans quantitats de dades), amb la connexió amb un Dataleak (magatzem de dades no organitzades) i MDM (magatzem de dades de lectures horàries) per gestionar les dades de les lectures. Integració amb els datamarts actuals, i amb els sistemes comercials i tècnics.
Protecció actius d'informació segons GDPR | 19-0-DIV-4_6_1_24 | Subministrament | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 200000 | 100000 | 0 | Arrel de la entrada en vigor del nou reglament de Protecció de dades de caràcter personal, AB ha definit un pla de mesures per protegir les dades de caràcter personal de possibles bretxes de seguretat que suposin una fuita. | En la fase del 2019 desplegarem tecnologia especialitzada per minimitzar les bretxes, fonamentalment eines de: - control Accés USBs. - Xifrat - IRM / DLP. - Gestió de logs.
Segregació IT/OT | 19-0-DIV-4_6_1_25 | Subministrament | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 80000 | 50000 | 0 | El mon IT (Sistemes informàtics) i el OT (Sistemes de Control Industrial) son d’àmbits molt diferents. La seva gestió, les polítiques de seguretat, la seva rellevància i criticitat fan necessari tractar-los de manera diferent i segregar les infraestructures que els formen. D´aquesta manera aïllem els àmbits minorant el rics d’afectació entre ambdós. | En la fase del 2019 desplegarem la tecnologia especialitzada per segregar les xarxes i limitar els accessos i garantir la seguretat els accessos des de l´exterior de la xarxa.
Noves eines de ciberseguretat per la infraestructura de sistemes | 19-0-DIV-4_6_1_26 | Subministrament | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Acompliment normativa) | MÚLTIPLE |  | 300000 | 99950 | 0 | Les amenaces actuals i futures fan necessari invertir i desplegar sistemes per prevenir, detectar, respondre i investigar incidents o amenaces a les xarxes de comunicacions electròniques, per tal de minimitzar els danys i el temps de recuperació de les xarxes i els sistemes en cas de ciberatac. | En la fase del 2019 desplegarem la tecnologia especialitzada per minimitzar el riscos.
Pla de Renovació microinformàtica 2019 | 19-0-DIV-4_6_1_27 | Subministrament | Renovació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 200000 | 200000 | 0 | Mantenir el parc de microinformàtica (ordinadors sobretaula, portàtils, monitors…) actualitzat per garantir el funcionament, el rendiment, la compatibilitat dels equips i el software de base associat i el nivell de seguretat requerit. | Substituir els ordinadors personals i altres accessoris i perifèrics d'aproximadament 5 anys d'antiguitat per `nou hardware i noves versions de Sistema Operatiu, Office etc..
Nova eina de col·laborativa de gestió del Plans d’inversions anuals. Fase 1 | 19-0-DIV-4_6_1_28 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 200000 | 30000 | 0 | Desenvolupar una aplicació que permeti optimitzar la gestió i donar garantia de traçabilitat en la tramitació de les actuacions incloses en el plans d’inversió anuals, d’acord amb les condicions d’execució establertes per les dues Administracions ( AMB i ACA). | Aquest any 2019, s’estudiaran tots els requeriments i s’iniciarà el desenvolupament per la gestió interna de les tasques que han d’executar tos els departaments que incideixen en el desenvolupament dels plans d’inversions anuals ( executors, contractació, planificació, etc.). Els propers anys es treballarà també en la integració de les Administracions en la tramitació.
Nova WEB AB | 18-0-XXX-4_6_2_3 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 180000 | 36000 | 144000 | Dissenyar una nova Web pública per Aigües de Barcelona que adapti els continguts segons les necessitats dels diferents Grups d'Interès i que garanteixi l’accessibilitat per a tots els col·lectius (Certificat AA). Projecte iniciat en 2018. | Es definirà una nova plataforma on ubicar la nova WEB . Aquesta nova arquitectura ha de ser escalable, ha de millorar el rendiment i garantir la seva estabilitat. Es farà una nova maquetació i disseny per fer-la més atractiva i per garantir l’accessibilitat (certificat AA). Es revisaran, modificaran i reordenaran els continguts actuals i s'inclouran de nous. S'integraran les diferents webs en un sol Portal des d'on es podrà accedir a tots els continguts.
Nou Portal AAPP | 18-0-XXX-4_6_2_4 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 30400 | 69600 | Dissenyar una eina que permeti la tramitació de tota la documentació telemàtica d'entrada i sortida amb les diferents Administracions Públiques. Gestionar la signatura electrònica i l'ús dels certificats que les Administracions requereixin per poder descarregar o penjar la documentació en el seu portal. Projecte iniciat en 2018. | Adaptar l'aplicació de Registre de Entrada/Sortida actual d'Aigües de Barcelona per incorporar les noves funcionalitats i els nous fluxos de treball amb l'Organització que es derivin d'aquesta nova forma d'interaccionar amb les Administracions. Implantar una eina de centralització i gestió dels certificats. El projecte es divideix en dos Fases. La Fase I que correspon íntegrament als canvis en l'aplicació de Registre es realitza entre 2017 i 2018. La Fase II es realitza entre 2018 i 2019 i contempla la part del gestor de signatura electrònica i incorpora algunes noves funcionalitats per millorar la integració amb el gestor documental, on es emmagatzemen els documents, i per agilitzar alguns processos.
Nova eina pressupostació | 18-0-XXX-4_6_2_7 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Generals |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 200000 | 140000 | 30000 | Implantar una nova eina de pressupost que doni resposta al procés de pressupost d'AB. Cal substituir l'eina actual que ja està fora de suport del fabricant, no és compatible amb versions d'office vigents i no dona cobertura a totes les necessitats del procés de pressupost actual. Projecte iniciat a finals del 2018. | Implantar una eina de mercat i adaptar-la a les necessitats del procés de pressupost d'Aigües de Barcelona. Desenvolupar els processos de extracció i integració de la informació amb els sistemes origen: sistema Financer i sistema Gestió Recursos Humans.
BATEC | 19-0-DIV-4_6_2_01 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 40000 | 0 | Disposar d'una eina per les persones que realitza treballs en solitari que, en cas d'accident o emergència, alerti un responsable. Tanmateix ha de permetre conèixer la ubicació del personal de les plantes de tractament davant possibles situacions d'emergència o evacuació. | Desenvolupament l'eina d'escriptori receptora de dades , que permeti : - Alertar al Centre de Control de possibles accidents que puguin patir els treballadors i conèixer la ubicació dels treballadors davant d'episodis d'evacuació o activació del pla d'emergència del centres de treball. - Disminució del temps de reacció per a atendre al treballador. - Conèixer la ubicació dels treballadors davant d'episodis d'evacuació o activació del pla d'emergència del centres de treball.
Millora caracterització d'ordres de manteniment | 19-0-DIV-4_6_2_02 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 120000 | 18000 | 0 | Actualment els manteniments correctius i preventius especialitzats es gestionen mitjançant ordres SAP genèriques. Això fa que no sigui possible enregistrar de manera catalogada els resultats dels manteniments al gestor d'actius ni explotar les dades per l'anàlisi de forma senzilla. | Modificació de les ordres, avisos i plans de manteniment específics d'acord amb les necessitats i amb respostes adequades a cada manteniment.
Millores en la granularitat de costos d'operacions | 19-0-DIV-4_6_2_03 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 120000 | 72000 | 0 | Adaptar els Sistemes per a facilitar la imputació de costos i hores operari a ordres de treball, per tal d'aconseguir una major granularitat dels costos amb la finalitat de poder disposar d’indicadors per a reduir aquests. | Adaptació dels sistemes per a la imputació a ordre vs PEP
Evolutius Gestor de Treballs 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_04 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 60000 | 0 | Desenvolupament d'evolutius conseqüència de les millores i mancances detectades pels usuaris finals de l'aplicació després del primer any d'us des de la seva implantació. | Desenvolupament de les millores detectades sobre el Gestor de Treballs
Validació i registre de processos d'exportació de dades a tercers | 19-0-DIV-4_6_2_05 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 75000 | 11250 | 0 | Donada la gran quantitat d’informació que s’intercanvia amb diferents administracions, es fa necessari disposar d'una eina que garanteixi la qualitat de la informació entregada, aixecant alarmes en cas necessari, i que permeti consultar en qualsevol moment la informació enviada a tercers. | Desenvolupament nova aplicació.
Eina Avaluació de Riscos d'instal·lacions | 19-0-DIV-4_6_2_06 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 45000 | 36000 | 0 | Disposar d'una aplicació en mobilitat per la realització de l'avaluació de riscos laborals in-situ a les instal·lacions, així com una eina de backoffice per a la realització de la gestió i el seguiment de les accions a realitzar per a adequar les instal·lacions. | Desenvolupament d'una nova aplicació en mobilitat i backoffice per a la gestió dels riscos de les instal·lacions.
Adequació SW manteniment remotes a W10 | 19-0-DIV-4_6_2_07 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 24000 | 0 | L’actual software de manteniment de les remotes marca SAC, utilitzades en el control remot d’equips, només funciona sota Windows XP. Donat que aquesta versió de sistema operatiu es troba fora de manteniment per part de Microsoft es necessari l’adaptació a Windows 10. | Adaptació del software de existent per tal de que s’executi sobre Windows 10.
Mobilitzar manteniments SAP 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_08 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 40000 | 0 | Actualment existeixen manteniments gestionats mitjançant SAP que es gestionen en paper. L'objectiu és eliminar la gestió amb paper d'aquest manteniments i passar a realitzar-los amb els dispositius de mobilitat existents. | Mobilitzar els manteniments existents mitjançant l'eina Mobile Yourself. Amb això es podran contestar els manteniments directament en els dispositius mòbil dels operaris evitant l'ús de partes en paper i la posterior resposta al sistema SAP.
Evolutius GIS-AGIS 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_09 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 4500 | 0 | Adequació i millora del GIS (Sistema Informació Geogràfic) amb aquells requeriments identificats pels usuaris , conseqüència de l’us habitual de l’eina | Desenvolupament i implementació de millores detectades.
Digitalització procés sinistres | 19-0-DIV-4_6_2_10 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 32000 | 0 | Desenvolupar una eina que permeti la captura d'informació en mobilitat de la informació referent als sinistres per part de l'operari, de forma que es pugui recollir en calent tota la informació rellevant possible. Desenvolupar una eina de backoffice per a la gestió dels sinistres, que recuperi la informació de l'ampliació de mobilitat i permeti la seva gestió. | Desenvolupament de l’eina de mobilitat i l’eina de backoffice
Gestor Documents Evolutius 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_11 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Evolutius sobre la plataforma documental actual per possibilitar l'annex de documents vinculats a un actiu o ordre de treball i posterior consulta, de manera transversal e independent de la aplicació utilitzada. | Extensió del gestor documental comú a aGis, SICAB, SIGAB, per poder annexar i consultar informació de manera transversal entre les diferents aplicacions. Millora de la categorització i metadades de la informació annexada.
Estandarització procés tècnic operatiu de comptadors | 19-0-DIV-4_6_2_12 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 90000 | 13500 | 0 | Adequació dels sistemes implicats en el procés tècnic operatiu de comptadors per adaptar-lo al nou procediment definit. | Adequació de Sistemes per assegurar: -Correcta selecció de comptadors segons criteris tècnics de dimensionament. -Garantir la Correcta instal·lació segons els muntatges estàndard. -Adaptació per garantir una correcta governança del procés, fluxos i responsabilitats. -Adaptació de la Política d'Instal·lació al nous criteris
Upgrade Autocad 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_13 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 15000 | 15000 | 0 | Versió actual d'Autocad fora de manteniment per part del fabricant. | Upgrade a la darrera versió
Automatització comunicat diari | 19-0-DIV-4_6_2_14 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 70000 | 56000 | 0 | Disposar d'una eina que permeti comunicar al Centre de Control Operatiu a les actuacions i maniobres de xarxa més significatives que s'han de dur a terme durant el dia, així com les persones responsables de cadascuna. Lligar la gestió de calendari del personal per facilitar la identificació dels recursos disponibles. | Desenvolupar nova aplicació que satisfaci necessitats
Identificació de riscos en els treballs | 19-0-DIV-4_6_2_15 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 150000 | 127500 | 0 | D'acord amb el compromís de Aigües de Barcelona amb la cultura de seguretat i salut laboral es pretén continuar millorant (millora continua) els processos de Seguretat i Salud Laboral que permetin millorar la seguretat dels operaris en la execució de les tasques diàries. L'objecte del projecte és la identificació en els diferents sistemes d'informació operatius, tots aquells treballs que, com a conseqüència dels riscos existents en el seu emplaçament d'execució s'han de prendre precaucions o mesures de protecció addicionals per a la seva realització. La gran majoria d'ubicacions on s'han de realitzar treballs són propietat de tercers (bateries de comptadors propietat de les comunitats de propietaris) i sovint presenten anomalies que posen en risc i representen una exposició a un perill per a la integritat física dels treballadors (escales en mal estat, caigudes a diferent nivell, risc biològic, animals, derivacions elèctriques sobre bateries o muntants comunitaris, etc). El Disposar d'aquesta informació amb antelació a la execució, dotant a l'operari del coneixement dels riscos als que es trobarà durant la realització de les tasques, permetran minimitzar els riscos, podent dotar-se dels mitjans humans, auxiliars i/o tècnics necessaris per a realitzar la feina mitigant els riscos de la seva execució. | Desenvolupament sobre els sistemes afectats per incorporar les noves funcionalitats
Millora del flux de comunicació amb contractistes d’obra | 19-0-DIV-4_6_2_16 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 120000 | 48000 | 0 | Automatització i millora dels processos de comunicació amb els contractistes d'obra per evitar enviaments en paper de la documentació relativa a les obres i reparació d'avaries de la xarxa. | Realitzar els desenvolupaments necessaris sobre les aplicacions afectades.
Workflow seguiment obres de canalització | 19-0-DIV-4_6_2_17 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 7500 | 0 | Disposar d'una eina que millori la gestió i planificació de projectes de canalització, des de la seva concepció fins al final de l'obra. | Definició de fluxos operatius i implementació en eina informàtica
Evolutius full de ruta 2019 | 19-0-DIV-4_6_2_18 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Tècnics |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 12000 | 0 | Realització d’evolutius i millores detectades pels usuaris de l’eina. Creació de nous informes per a càlcul de rendiments i optimització dels treballs | Implementació de les millores detectades
Traçabilitat SICAB condicions especials cànon | 19-0-DIV-4_6_3_01 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 16000 | 0 | Donat la complexitat que en els darrers anys s'ha creat amb les marques de cànon especial i pobresa energètica, es fa necessari poder disposar de traçabilitat de les marques i del seu estat en tot moment a SICAB per tal que els usuaris puguin, fàcilment veure aquesta informació i tenir-la en compte a les gestions comercials que s'estan realitzant | Afegir a les pantalles de SICAB, Atenció Clients el flag dels diferents estat de les condicions especials. Creació de nous camps a nivell de Client i contracte per poder traspassar aquesta informació i mostrar-la. Modificar els processos que afegeixen i treuen aquestes marques per tal que la informació que quan es fa des de SIEBEL es creí un interfase que informi a SICAB i al reves de forma que sempre estigui la informació sincronitzada.
Simulació de consums | 19-0-DIV-4_6_3_02 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 80000 | 12000 | 0 | Disposar d'un procés que faci la simulació de consums i permeti mostrar-ho als clients però a més també poder pronosticar com anirà el consum del propi client en comparació al consum de vivendes del tipus similar del propi barri i del propi municipi, posant-li al seu abast aquesta comparativa. | Modificació de la impressió de factures. Modificar les taules del CAS càlcul consum i calcular el consum per regió geogràfica. Creació d'algoritme de càlcul de consum per fer estimació com acabarà el mes. Creació d'alarmes de consums
Datamart Impagats | 19-0-DIV-4_6_3_03 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 125000 | 18750 | 0 | Disposar d'una eina per poder fer anàlisis de forma agregada de tot el procés d'impagats que amb la complexitat que s'ha afegit al procés amb les modificacions legals recents és molt difícil fer el seguiment i veure que aquest procés, tant important i mediàtic com el tall de subministrament no té errors i les comunicacions amb les Administracions Públiques, les cartes que s'envien informatives, etc... funcionin correctament. | Bolcar la informació necessària en una eina de consolidació i reporting i elaborar els informes definits en un Quadre de Comandament. La solució ha de permetre l'elaboració d'informes ad-hoc per part de l’usuari
Mòdul autoritzacions | 19-0-DIV-4_6_3_04 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 60000 | 60000 | 0 | Arrel de la implantació del nou reglament general de protecció de dades, conegut com RGPD, les operatives comercials que es feien en nom d’un tercer (per exemple contractar un subministrament en nom del cònjuge) no són permeses sense un autorització formal. Per tal cal que es puguin enregistrar en el moment de les diferents actuacions comercials si la gestió s’ha fet en nom d’un tercer, així com mantenir una gestió d’autoritzacions de forma que es pugui tenir autoritzacions permanents, puntuals o per tipus de gestió. A més aquest tipus d’autoritzacions s’han de tenir en compte en situacions de clients multicontracte. | Creació de camps nous a nivell de client i de contracte per enregistrar les autoritzacions. Creació de tipologies d’autoritzacions (permanents, temporals, per gestió, per tràmit i combinació d’aquestes). Creació senyals d’avís per l’operador quan al realitzar gestions la persona de contacte no coincideixi amb el titular, requerint adjuntar l’autorització. Pujada al gestor Documental d’Aigües de Barcelona (Content Manager, CM) les autoritzacions. Procés de propagació de les marques en el cas de les diferents tipus d’autorització (lògica establerta al darrera).
Gestió mesura clients satisfets | 19-0-DIV-4_6_3_05 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 16000 | 0 | Poder enregistrar el grau de satisfacció dels clients als sistemes comercials. Per una banda, les enquestes que ja es fan per fora del sistema i que es llencen amb processos específics per a la selecció de la població a estudi, així com enquestes que es llencin a cada gestió comercial que els clients facin per poder valorar i millorar l'atenció al client | Creació de procés d'importació de dades d'enquestes externes. Creació de taula per emmagatzemar les dades. Modificació de les pantalles de SICAB, Atenció clients per poder veure que hi ha enquestes d'aquell client i poder navegar a elles. De la mateixa forma a SIEBEL . Poder pujar el contingut de les enquestes realitzades al gestor documental d’aigües de Barcelona (Content Manager, CM), de forma que sigui també accessible des d'aquí. Creació de mini enquestes a afegir a diferents processos comercials. Aquesta informació s'ha de guardar també a nivell de client, tant la informació que se li ha omplert en una enquesta i en el moment en el que es fa, així com la resposta. Modificació de SIEBEL per tal que depenen de la gestió comercial que s'hagi realitzat proposi o no fer l'enquesta i l'aixequi automàticament per emplenar-la.
Millores atenció client - Pilot signatura digital - Presencial | 19-0-DIV-4_6_3_06 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 6000 | 0 | No existeix la possibilitat de signar els propis contractes in situ a les oficines d'atenció al client, fet que fa que la majoria dels clients se'n portin el contracte sense signar i després l'hagin de retornar signat. El projecte aporta aquesta funcionalitat i s'engloba dins d'una estratègia d'eliminar el paper a les oficines i d'aquesta manera també eliminar el escaneig de documents i enviament de papers. | Implantació d'un hardware de signatura digital. Modificació SIEBEL per tal que llenci aplicació signatura. Gestió de la custòdia de la signatura digital. Adaptacions del gestor documental d’Aigües de Barcelona (Content Manager, CM) per mostrar aquests contractes amb signatura digital.
Gestió cobrament via tercers per subm. en vigor | 19-0-DIV-4_6_3_07 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 25000 | 25000 | 0 | Millorar l'enviament del cobrament de deutes incobrables a empreses terceres, incorporant el deute dels contractes en vigor. | Crear una pantalla de gestió de les factures impagades per poder iniciar la gestió d'impagats per tercers, així com poder fer el seguiment de l'estat de cada deute. Creació de l'arxiu de comunicació amb tercers per informar de les feines a realitzar i una interface d'entrada amb la informació aconseguida a la feina. Creació també de reporting de treballs i deute recuperats per període de temps.
Datamart Lectures | 19-0-DIV-4_6_3_08 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 125000 | 18750 | 0 | Disposar d'una nova eina per poder analitzar tota la informació del procés de lectures que s'està produint amb la implantació de la telelectura. Aquesta eina és necessària i complementària a la implantació de la telelectura, doncs ha de servir per valorar el grau d'implantació i la robustesa amb la que s'implanta (incidències, volums de comptadores llegits, qualitat de les lectures,...) | Bolcat de les dades de diferents entorns en un repositori comú i generació dels informes definits en un quadre de comandaments. La solució ha de permetre la creació d'informes ad-hoc per l’usuari.
Nous avisos OFEX - Informes anuals, nova factura, avís canvi titular | 19-0-DIV-4_6_3_09 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 120000 | 48000 | 0 | Creació de nous avisos als clients de la Oficina en Xarxa d’Aigües de Barcelona (OFEX) en la línia estratègica de continuant donant més servei d’acord amb les necessitats millor valorades dels clients a les enquestes anuals que es fan de la OFEX. En aquest sentit es proposen la creació de nous avisos per enviar un avís als clients de la Oficina en Xarxa amb un resum de tots els avisos rebuts durant tot l'any, en relació al consum, no tant de quantitat de missatges sinó de quant ha consumit en tot l'any, la qualitat de l'aigua, així com les afectacions al servei. Un avís de nova factura amb la pròpia factura inclosa dins del missatge, avís de que s’ha realitzat un canvi de titular però al client anterior (ja que l’avís de canvi de titular pel nou ja s’envia, però s’ha trobat a faltar per part dels clients que l’anterior sigui conscient que algú ha realitzat el canvi de titular del subministrament. | Creació de les noves plantilles necessàries de e missatge. Afegir les parametritzacions de rebre aquests nous missatge al panel d'administració de l’usuari i a la supra administració també de SIEBEL. Crear la lògica per generar el avisos: suma de consums, incidències de qualitat, i subministrament.
Vídeo billing | 19-0-DIV-4_6_3_10 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 20000 | 0 | Poder explicar la factura de l'aigua a través de vídeo als clients. Per poder fer això caldrà fer tipologies i segmentació de clients per informar d'una forma o una altre la factura a través del vídeo. | Creació de vídeos de factures tipus, amb determinació de paràmetres que s'han de fer servir a la confecció automàtica de qualsevol factura de qualsevol client d'Aigües de Barcelona. Aprofitar la segmentació de clients per crear els criteris a fer servir en cada vídeo.
Automatització gestió saldos a favor del client | 19-0-DIV-4_6_3_11 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 20000 | 0 | Quan es fan canvis de titular o es donen de baixa pòlisses però hi ha saldo a la compte del client, cal poder mostrar a l’usuari que està fent l'atenció comercial la informació dels saldos, sinó es provoquen errors que es volen eradicar de no informar al moment de que el client té un saldo que se li ha de retornar. Amb aquesta iniciativa es posen les eines per tal que automàticament el sistema en els casos que hi ha saldo a favor del client faci la proposta en el moment de la gestió comercial per tal que sempre es pugui informar i gestionar aquest saldo amb el client. | Creació de pantalla de gestió de saldos. Modificació de tots els processos de baixa per validar els saldos. Creació de Warning del sistema i procés que pugui gestionar el saldo en el moment que es fa la acció. Creació d'interfase entre SIEBEL i SICAB per tal que la informació arribi a SIEBEL i també es puguin mostrar Warnings aquí quan es realitzi la gestió des de SIEBEL.
Enviar cartes avís a clients no OFEX | 19-0-DIV-4_6_3_12 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 15000 | 0 | Actualment només s’envien avisos del servei a clients de la Oficina en Xarxa d’Aigües de Barcelona (OFEX) que són al voltant del 25% dels clients. Però es vol donar més informació també als clients que no siguin de la OFEX. Per això, es volen crear cartes per poder avisar als clients de temes relacionats amb el seu subministrament i que aquestes cartes a més de poder ser enviades amb la facturació, també es puguin enviar en qualsevol moment, per tal de per exemple, avisar d’excés de consum (si el client té telelectura), possible fuita, etc. | Creació de processos batch de generació de cartes. Creació de noves plantilles de cartes.Lógica de la generació de cartes en funció de multicontractes, i idioma dels mateixos. Creació de lògica d’enviament d’avisos per crear o no crear noves cartes, tenint en compte les ja enviades. Parametrització dels temps i situacions entre les que no s’han d’enviar cartes. Creació de nou procés i webservice per l’empresa que imprimeix per diferenciar les cartes que ja s’imprimeixen actualment. Ampliar la possibilitat de realitzar més encartesa la facturació que actualment està limitat a 1.
Contractació digital | 19-0-DIV-4_6_3_13 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 120000 | 18000 | 0 | Actualment es pot contractar presencialment o per telèfon però a través de l’Oficina en Xarxa d’Aigües de Barcelona (OFEX) només es pot omplir el formulari de contractació que després és atès per les oficines d’atenció Client, de forma que tot i omplir el formulari no és transaccional. Per donar més servei i ser més àgils al facilitar la contractació del subministrament sense desplaçar-se a les oficines o poder realitzar-ho a qualsevol hora, es vol implementar que aquest formulari, amb les modificacions que calen, un cop acabat, hagin donat peu a un nou contracte de subministrament. | Modificació del formulari de contractació de la OFEX, per afegir de forma tabulada l’adreça sobre la que es contracta. Modificació del formulari actual que envia les dades a SIEBEL per un webservice on les dades arriben en format XML, tabulades (actualment són només text, i SIEBEL no és capaç d’interpretar la informació que li arriba, doncs només la mostra al operador d’atenció clients i no és emprada pel sistema). Caldrà també modificar el formulari per poder adjuntar la documentació necessària per la contractació, així com els processos per guardar aquesta informació al gestor documental (Content Manager). Creació de la lògica per avisar quan no falti algun document, així com creació de processos nous de validació de la informació adjuntada necessària. Creació de nous estatus dels contractes per controlar aquestes noves situacions.
Millora BBDD Clients - segmentació ús aigua | 19-0-DIV-4_6_3_14 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 4500 | 0 | Poder realitzar segmentació de clients amb ús aigua per tal que serveixi per poder enviar avisos diferenciats, càlcul d'estimacions de consums personalitzades que es farien servir per comparatives, poder mostrar consells d'estalvi a la factura, etc. | Creació de nous camps a nivell de SIEBEL i de SICAB. Sincronització de tots dos camps entre els sistemes. Afegir aquests nous segments a diferents processos per poder calcular estimacions de consums i comparatives a les factures dels diferents clients.
Afegir etiquetes Servei procés telelectura a Atenció Clients | 19-0-DIV-4_6_3_15 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 16000 | 0 | Actualment amb el procés d'atenció al client al consultar els sistemes no es disposa d'informació resumida i de fàcil consulta per tal que es pugui informar al client al respecte de dubtes que pugui tenir sobre el procés de telelectura. Aquestes etiquetes ha de permetre a l'operador saber en quin moment està el subministrament del procés de lectures i facturació i poder donar informació al respecte per les accions comercials que hagin de realitzar els clients. | Afegir etiquetes informatives a les pantalles d'Atenció clients amb la informació dels diferents estat del procés de telelectura. Per tant, caldrà crear quines etiquetes es volen mostrar que siguin útils i la lògica de creació de les mateixes (en quin moment en creen i fins quin moment es mostren i com es relacionen amb les ja existents).
BIOFEX - Avisos Planificats | 19-0-DIV-4_6_3_16 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 30000 | 0 | Com a continuació al projecte de la implantació dels avisos a clients per tancaments amb avisos planificats és necessari amb el volum d'informació generada i d'activitat relacionada amb el procés poder disposar d'eines per analitzar la informació que serveixi per Millorar el propi procés de negoci de tancaments com per poder controla el correcte funcionament del propi sistema. | Ampliació de l'actual Datamart BIOFEX (Datamart dels avisos enviats per SIEBEL als usuaris de l’Oficina en Xarxa d’Aigües de Barcelona) que disposa dels tancaments vigents per afegir els planificats. Per fer això s'ha de fer les extraccions de SAP per la incorporació a al Datamart i tota la exportació de dades de SIEBEL per incloure tota la informació dels avisos al Datamart.
Evolutius SICAB Contractació | 19-0-DIV-4_6_3_17 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 30000 | 24000 | 0 | Cal realitzar les modificacions necessàries al sistema comercial per crear un webservice de comunicació amb les empreses mantenidores de comptadors en el moment de la contractació del subministrament. L'actual, no és webservice i provoca errors i inconvenients a més de no permetre modificacions àgils per ser escalable. El webservice no ha de provocar que per errors el procés de contractació es vegi afectat i no es pugui finalitzar. | Creació d'un nou webservice al procés de contractació de SICAB. Creació de pantalla de gestió dels errors provocats que no aturen la contractació.
Gestió impressions Sistemes comercials | 19-0-DIV-4_6_3_18 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 70000 | 28000 | 0 | Ampliar la funcionalitat de l'eina d’impressió de documents, l’Output Manager (OM) per la impressió de contractes, canvis de titular i baixes. Aprofitar les factures generades pel mateix Output Manager per mostrar-les a l'OFEX, simplificant el manteniment de plantilles | Afegir les noves plantilles a OM per modificar els processos de SICAB per tal de no realitzar les impressions i passar les dades a OM. Realitzar la pujada dels documents al gestor documental (Content Manager, CM) des del OM i no pas des de SICAB. Així mateix, realitzar la modificació de CM, per tal que tampoc realitzi impressions de documents. Aquest mateix procés s'ha de realitzar per a cada tipus de document que s'afegeixi al OM (impressió contractes, baixes de subministrament, canvis de titular, etc).
Migració OFEX a Liferay dXp | 19-0-DIV-4_6_3_19 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | La versió actual de la OFEX està muntada sobre Liferay la seva versió 6.2. Aquesta versió és obsoleta i deixa de tenir manteniment a partir de finals de l'any 2019. Això fa necessari realitzar la migració de l'aplicació a la versió més actual de Liferay. | Realitzar la migració de la OFEX.
Modificació condicions contractuals | 19-0-DIV-4_6_3_20 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 40000 | 40000 | 0 | Actualment quan es realitza una modificació de les condicions contractuals (ús, tipus habitatge o cabal contractat) no queda traça de en quin moment s'ha realitzat aquesta modificació i no es pot lliurar al client el contracte amb les noves condicions. Aquestes modificacions contractuals tenen dos possibles orígens: per un costat quan són els propis clients que ho sol·liciten en la majoria dels casos per reduir el cabal; i per una altra banda quan arrel d'inspeccions de subministrament es detecten fraus que cal regularitzar perquè el tipus d'habitatge està molt infradimensionat. Sobretot en aquest segon cas, cal informar al client de que es realitzarà aquest canvi contractual i a més establir un procés per poder-li donar temps a fer esmenes a aquest canvi, i en qualsevol cas poder imprimir el contracte amb les condicions noves. | Modificació transacció "Canvis Condicions contractuals". Creació de taula d'historificació de canvis de condicions Creació servei impressió contracte (pantalla canvis condicions contractuals). Modificació servei Impressió duplicats (contracte) perquè tingui en compte la historificació
Modificació de la gestió de tributs per Pobresa Energètica | 19-0-DIV-4_6_3_21 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 7500 | 0 | Adaptació dels sistemes d'informació per la modificació de la gestió de tributs (incloent, canon de l’aigua, quotes, etc) de forma que es permeti la Bonificació dels mateixos per motiu de Pobresa Energètica i la Condonació del deute pendent per aquest motiu. Tenir les marques i traspassar aquesta informació als sistemes i als Datamarts per poder fer consultes. | Modificació del procés de càlcul de l Tributs. El nou tipus d'exempció ha de permetre el càlcul de l'import bonificat per mostrar-lo en la factura; sense afectació a res més. Modificació de les plantilles de les factures per adequar-les als paràmetres indicats. A més cal un nou procés de condonació de deute per tributs retroactiu i massiu. Transacció de parametrització de tots els nous paràmetres (municipis, exempcions, inclusió en factura o no,...). Extracció cap als Datamarts de totes les noves marques.
Nous requeriments de telelectura | 19-0-DIV-4_6_3_22 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 70000 | 56000 | 0 | Per aprofitar el potencial de la telelectura i consolidar la informació que es lliure als clients, cal disposar de indicadors de la qualitat de la telelectura, de l'estat de funcionament del mateix de forma que tant a les pantalles de SICAB com a les de SIEBEL es pugui veure aquesta informació tractada de cara a que les persones d'atenció al client sense conèixer la lògica farragosa que hi ha en el procés de lectura/telelectura-facturació i puguin aportar més informació als clients. | Realitzar procés de càlcul de l'indicador de qualitat de telelectura basat en un algoritme per indicar si en els darrers X dies, hi ha hagut més del x% de dies amb lectures i qualitat de les mateixes. Webservice que consumeix aquest nou procés tant per a SICAB com per a SIEBEL Modificació de les pantalles de SIEBEL per incloure els tags en les pantalles de generació de contactes d'entrada, en requeriments, clients, contracte de subministrament, de forma que sempre sigui visible i consultable a simple vista aquesta informació. Modificar les pantalles de SICAB per incloure aquesta informació a la transacció d'Atenció Clients. Històric de lectures de Telelectura. Afegir nous paràmetres a la configuració de paràmetres per poder modificar la lògica de càlcul dels flags i indicadors.
OXTLEC - Integració telelectura en OFEX | 19-0-DIV-4_6_3_23 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 100000 | 100000 | 0 | Actualment l'oficina en xarxa només mostra la lectura diària, navegant a una plana web obsoleta i antiga on es pengen les dades. Aprofitant la creació del BIG DATA, es proposa poder posar a l'abast dels clients de la Oficina en xarxa serveis de telelectura. Com afegir simulació de consums en funció d'històrics, poder mostrar les lectures horàries que es disposen, modificar l'accés de usuaris multi contracte,... Tanmateix poder fer un algoritme personalitza ble per poder estimar el consum de la factura en el moment de la consulta i la progressió quan arribi el moment de la facturació. A més actualment només es mostren lectures pels clients que tenen telelectura, i es proposa poder ampliar aquesta funcionalitat per a qualsevol client tingui o no tingui telelectura, de forma que els que no tinguin podran veure el seu històric de lectures, ja siguin reportades pel lector en el procés de lectures o pel propi client. | Creació d'una nova web dins del Liferay de l’Oficina en Xarxa d’Aigües de Barcelona (OFEX) per mostrar les dades de telelectura a través de la OFEX. Modificació de l'OFEX actual per mostrar selecciona multi contracte útil. Elaborar un algoritme de: - simulació de consum - simulació factura moment actual - estimació factura final.
Segmentació clients - Clients sensibles nivell 2 | 19-0-DIV-4_6_3_24 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 20000 | 16000 | 0 | Actualment s'està enviant avisos als clients quan es fa un tancament de la xarxa de Distribució. No obstant hi ha determinats clients que per la seva particularitat, es tenen en compte abans de realitzar el tancament (sempre que es pot) per exemple, hospitals, centres de diàlisi, etc. Es vol incrementar la tipologia de clients que tenir identificats al sistema per poder ser més proactius al planificar els tancaments. Per exemple incloure com a tipologies noves: col·legis, centres de la tercera edat, etc. Modificar el GIS de forma que al planificar un tancament, independentment dels avisos actuals per les tipologies actuals, també es puguin consultar les afectacions a aquestes noves tipologies de clients. Donat que aquestes són molt més freqüents que les tipologies de sensibles actuals, no es vol barrejar i es vol crear una nova tipologia. | Cal afegir els nous valors de catàleg a la tipologia de sensibles actuals a SIEBEL i GISAB, amb una solució de compromís on seran excloents. Aquest indicador va a nivell de pòlissa de subministrament. Realitzar una càrrega inicial de valors a pòlisses de subministrament. Modificar GISAB per incloure els nous warnings d'advertència, a més de la parametrització per mostrar gràficament les noves tipologies a la cartografia.
Adequacions legals | 19-0-DIV-4_6_3_25 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 50000 | 50000 | 0 | Realització de les modificacions necessàries del Reglament general de protecció de dades (RGPD) pendents d'aplicar al 2018, així com totes aquelles modificacions legals que cada any surten i impliquen petites adaptacions dels processos i sistemes | Modificacions dels sistemes SICAB, OFEX, SIEBEL, Content Manager, i Output Manager a les imposicions legals (pobresa energètica, RGPD,...).
Bonificació Fons de solidaritat segons número de persones | 18-0-XXX-4_6_3_15 | Servei | Ampliació | Processos Suport - Sistemes Informació Comercial |  | 3 | Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) | MÚLTIPLE |  | 65000 | 39000 | 26000 | Aigües de Barcelona atorga ajudes en forma d'un descompte en factura a famílies en situació de vulnerabilitat, d'acord amb els convenis signats amb els Serveis Socials dels Ajuntaments i altres entitats del tercer sector. Es vol Millorar el control d'aquestes ajudes, automatitzar la renovació i la comunicació als beneficiaris, modificar la forma de càlcul de la quantitat a descomptar per adequar-lo millor a la realitat de cada família i Millorar la comunicació amb les administracions i entitats col·laboradores Els actuals processos de registre, renovació i càlcul dels imports a bonificar s'automatitzaran i s'afegiren mecanismes de traçabilitat dels canvis i de les comunicacions amb els clients. | Procés automàtic de càlcul dels imports a bonificar en funció del número de persones i tipus d'habitatge . Procés automàtic de comunicació a les famílies de la caducitat de l'ajuda Procés de comunicació als ajuntaments i entitats del tercer sector amb convenis vigents Registre en Gestor Documental de les cartes enviades a clients Procés de revisió en el padró del número de persones de l'habitatge Nous registres de control dels canvis efectuats i pantalles de consulta dels mateixos Nous informes de les ajudes concedides